# 南京市电动自行车集中充（换）电设施

# 建设运营管理办法（试行）

# 第一章  总    则

第一条　为规范南京市电动自行车集中充（换）电设施（以下简称“集中充（换）电设施”）的建设和运营，保障人民群众电动自行车充（换）电需求和生命财产安全，根据国务院安全生产委员会《加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》（安委〔2022〕10号）、《江苏省电动自行车管理条例》、《关于印发南京市电动自行车全链条安全监管部门工作职责清单的通知》（宁编办发〔2024〕82号）等文件精神，制定本办法。

第二条　本办法所称的集中充（换）电设施是指为电动自行车或蓄电池组集中提供电能的相关设施（不含老国标电动自行车以及电动轻便摩托车、电动摩托车等60V电压蓄电池的充换电设施）的总称。主要包括：

（一）交流充电桩，由交流充电控制器和配电线路及插座组成，可为多辆电动自行车或蓄电池组同时进行充电提供220V交流电源并进行管理的设施。

（二）充电柜，采用柜体结构，通过充电控制器，提供多路220V交流电，为多个电动自行车用蓄电池组进行充电的设备。

（三）换电柜，采用柜体结构，将交流电转换为直流电，具有为多个电动自行车用锂离子蓄电池组进行充电，能实现蓄电池组租赁和交换的设备。

第三条　本办法所称的集中充（换）电设施建设运营主体是指提供电动自行车或蓄电池组充（换）电服务，专业从事集中充（换）电设施建设、运营和维护的企业。

第四条　按照“换电柜为主、充电桩为辅”的原则，全面推进外卖、快递等行业实行共享电池换电模式，对存量集中充（换）电设施进行合标化改造，鼓励引导在居住区推广电动自行车“以换代充”新模式。

第五条　综合运用互联网、人工智能、大数据、区块链等技术，提升充（换）电服务的智能化水平，实现充（换）电智能平台互联互通，建立市集中充（换）电设施运行监管服务平台，形成全市智慧充（换）电“一张网”，保障我市充（换）电服务水平高质量发展。

# 第二章  建设运营主体

第六条　从事集中充（换）电设施建设运营的主体应当具备集中充（换）电设施建设运营质量保证能力，建立集中充（换）电设施建设运营质量保证体系，并满足以下条件：

（一）集中充（换）电设施建设运营企业应建立运营管理系统，对其运营的充（换）电设施运行、维护、安全风险实时监测和预警，采集和存储运营数据，并按要求接入市电动自行车集中充（换）电设施运行监管服务平台，提交真实准确的统计信息，实现数据实时上传。

（二）建立信息公开制度和服务投诉处理机制，自觉接受行业监管和用户监督。

（三）履行建设运营安全主体责任，建立健全安全管理工作制度，有效管控各类安全风险，及时排查消除安全隐患，具备突发事件应对处置能力。

第七条　对集中充（换）电设施建设运营主体实行信用承诺制管理。从事集中充（换）电设施建设运营的企业应当填报《南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营企业信息表》，并将下列附件材料（纸质1份）及电子版报各区集中充（换）电设施建设行政主管部门进行初审同意后，统一上报至市交通运输局复核。

（一）营业执照复印件。

（二）运营管理系统介绍。

（三）信用承诺书。

（四）市集中充（换）电设施运行监管服务平台的接入证明或入库证明。

（五）集中充（换）电设施建设运营质量保证体系。

第八条　市交通运输局按季度将信用承诺的集中充（换）电设施建设运营企业承诺信息在局官方网站、市集中充（换）电设施运行监管服务平台上对外公布，接受社会监督。

# 第三章  建设管理

第九条　集中充（换）电设施及配套设施建设应当符合国家、省、市相关技术标准、设计规范和管理要求。配置符合要求的消防设施、视频监控设备等。与提供场所的主体签订消防安全管理协议，明确双方消防安全职责。

第十条　集中充（换）电设施建设运营企业在居住区、商业办公区、城市公共空间建设的充（换）电设施，居住区应当取得业主委员会、物业管理委员会、社区居/村民委员会或授权的物业服务企业的同意；商业办公区应当取得产权单位的同意；城市公共空间应当取得管理单位的同意

第十一条　集中充（换）电设施建设运营企业应当承担充（换）电设施维修更新养护责任，符合相关标准规范、市容市貌管理和市政设施管理等相关要求，禁止占用建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，不应影响消防设备、安全疏散设施的正常使用。

第十二条　集中充（换）电设施施工应执行《电动自行车集中充电设施第1部分：技术规范》（GB/T 42236.1）、《电动自行车停放充电场所消防技术规范》（DB32/T 3904）等相关标准的规定。

第十三条　在既有建筑和公共场所设置集中充（换）电设施前，集中充（换）电设施建设运营企业应对设置区域是否具备消防安全条件进行技术评估，不满足第十二条所述标准的不得设置集中充（换）电设施。

第十四条　提供公共服务的既有和新建改造的集中充（换）电场所和设施，由建设场所属地街道办事处按照本办法相关要求进行验收，也可委托经国家认监委或国家认可委授权的第三方机构进行验收，并报送区集中充（换）电设施建设行政主管部门。

验收合格后，运营主体将企业基本信息、充（换）电设施建设运营等数据信息接入市级监管服务平台，方可投入使用集中充（换）电设施。

# 第四章  运营管理

第十五条　鼓励集中充（换）电设施建设运营企业规模化、品牌化、专业化发展，提升运营服务水平。各区结合现有充（换）电运营企业经营情况，在信用承诺名单中选择信誉好、质量高、服务优、经营稳定的充（换）电运营企业在本辖区内投资建设运营。

第十六条　从事集中充（换）电设施建设运营的企业应履行以下职责和义务：

（一）遵循国家及本省市充（换）电设施运营和管理的法律法规、技术规范和服务标准。

（二）采购、使用符合国家相关标准并通过第三方产品认证的充（换）电设施设备产品，确保设施设备安全可靠。

（三）具备充（换）电设施建设运营质量保证能力，健全运行维护管理制度，对充（换）电设施及运营网络定期维修保养、升级改造及配套服务，建立服务投诉处理机制，及时处理充（换）电设施故障和用户咨询、投诉。

（四）履行安全生产主体责任，建立安全责任制度，明确安全责任人。负责充（换）电设施安全、电源安全、消防安全等，确保充（换）电设施安全运行；负责建立突发事件应急预案和现场处置方案，定期开展培训和演练，配合政府相关部门开展事故调查；负责自行或委托第三方专业机构定期开展充（换）电设施电气、消防、防雷等设施安全隐患检查，并保留安全检查记录，每半年至少全面自查一次。

（五）依法承担充（换）电设施侵害第三者权益责任。

（六）按照“谁运营、谁投保”的原则，鼓励运营企业为充（换）电设施购买相关商业险种，保护消费者权益。

第十七条　集中充（换）电设施建设运营企业应在充（换）电场所明显位置明示运营机构的名称、运营时间、服务范围、服务项目、收费标准、服务热线、救援电话、监督举报电话等，显示当前充（换）电设备可供使用情况。

第十八条　集中充（换）电设施收费标准按照价格主管部门政策规定执行。鼓励运营主体采用免收押金和服务结束后直接收取费用的方式提供蓄电池租赁服务，运营主体采用收取押金或者预付金方式提供蓄电池租赁服务的，应当遵守《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》的规定。

第十九条　对协议期满不再继续运营的、经营不善或发生违约行为无法继续运营的集中充（换）电设施运营企业，建设场所属地街道办事处应做好退出引导和公示。集中充（换）电设施建设运营企业应当及时将预付费余额退回用户，向供电公司办理拆表销户手续，拆除充（换）电设施，于当月将设施拆除信息上报拆除场所属地街道办事处，并报区集中充（换）电设施建设行政主管部门。

# 第五章 政策支持

第二十条　供电公司应当将集中充（换）电设施供电纳入配电网专项规划。供电公司负责集中充（换）电设施从产权分界点至公共电网的配套接入工程。供电公司应当设置专用服务窗口，简化办事程序，开辟电力增容等审批服务的绿色通道，利用公司营业窗口和“网上国网”等线上线下渠道做好服务宣传工作。

第二十一条　对集中充（换）电设施建设给予用地政策支持。

（一）各区人民政府应当保证外卖、快递行业等运营类集中充（换）电设施合理建设用地需求，以及有明确需求的其他充（换）电专用场地，提高充（换）电保障能力。

（二）各区相关部门指导属地街道办事处提出建设需要，按照"换电柜为主、充电桩为辅"的原则，积极推进居住区换电设施建设。对无固定停放场所、无电源条件、场地资源紧张的居住区，鼓励结合路侧停车及电源条件，在小区周边有条件的公共场所建设公用充（换）电设施。

（三）对于新建、改建、扩建居住区项目，按照配建的非机动车停车车位数量，根据居住区需求建设一定数量集中充（换）电设施。

（四）集中充（换）电设施建设用地暂不纳入规划管理范畴，无需办理规划审批手续，其中涉及相邻关系的，以社区自治方式统筹处理。

# 第六章  监督管理

第二十二条　集中充（换）电设施建设运营实行属地管理职责，各区人民政府为本行政区域内统筹推进集中充（换）电设施建设运营管理工作的责任主体，协调解决辖区内集中充（换）电设施建设中的困难和问题。

第二十三条　各区人民政府、街道（乡镇）应组织居（村）委会、小区业委会（物管会）在充分征求居民意见后，由小区业委会（物管会）或授权的物业服务企业选取具备集中充（换）电设施建设运营质量安全保障能力的企业作为建设主体，确定建设方案，签订建设运营合作协议。

第二十四条　各区人民政府应建立健全集中充（换）电设施安全管理责任体系，加强对充（换）电设施的安全管理，组织相关职能部门加大对违规建设、违规用电、不规范施工等行为的检查力度。发现安全隐患应及时通知集中充（换）电设施建设运营企业、充（换）电设施产权人，明确整改要求，责令限时整改。集中充（换）电设施安全管理纳入街道（镇）应急—消防一体化工作站进行日常管理。

第二十五条　各区人民政府组织各街道、社区落实辖区集中充（换）电设施合标化整改，不符合相关消防管理要求的责令限期整改，对于限期内拒不整改或整改验收不合格的运营企业，采取停电、停网、拆除等必要措施消除隐患。

第二十六条　各区人民政府应加强运营监管，建立健全集中充（换）电设施运营主体退出机制，并将退出名单上报南京市交通运输局予以公布。维护市场秩序，及时受理用户举报，严厉打击未办理相关验收等程序投入运营、超出有效检定周期运营、未明码标价、不正当竞争等行为。

第二十七条　相关职能部门按照以下职责，对集中充（换）电设施建设运营进行监督管理。

市交通运输局。负责集中充（换）电设施建设运营企业信用承诺复核及向社会公布；牵头推进市集中充（换）电设施运行监管服务平台建设；负责牵头公共场所(地铁站口、公交场站、公共自行车站点、城市道路)电动自行车充（换）电设施建设。

市城乡建设委员会。负责指导各级建设主管部门监督新建建筑电动自行车停放充电场所建设管理。

市发展和改革委。负责贯彻落实集中充（换）电设施用电价格政策。

市市场监督管理局。负责对经营性公共充（换）电设施未实行明码标价、不正当竞争等违法违规行为进行查处。

市规划和自然资源局。负责新建住宅配建停车位、公共建筑物配建停车场、社会公共停车场等场所建设集中充（换）电设施场地的规划审批。

市房产局。配合建设部门推进居住区集中充（换）电设施建设；负责指导和监督物业服务企业配合集中充（换）电设施建设安装工作。

市应急管理局。负责指导市、区相关部门做好集中充（换）电设施行业（领域）应急预案管理工作，指导电动自行车充（换）电设施行业（领域）安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，并依法组织生产安全事故的调查处理工作。

市消防救援支队。负责严管严控电动自行车进楼入户、飞线充电以及占用堵塞疏散通道和安全出口等违法违规停放充电行为。配合推进电动自行车停放充电设施建设，配合推动具备条件的既有居民小区建设电动自行车集中充（换）电场所,指导配置符合要求的消防设施。指导督促街道(镇)“应急管理—消防一体化工作站”纳入日常管理。

市城建集团。具体负责建设市电动自行车集中充（换）电设施运行监管服务平台，负责公共场所（地铁站口、公交场站、公共自行车站点、城市道路）电动自行车集中充（换）电设施建设试点工作。

市供电公司。负责集中充（换）电设施配套电网建设、改造和供电服务；为农村地区集中充（换）电设施建设提供用电保障，提高充电设施的覆盖面；严格充（换）电设施接电环节审批，对未通过验收的充（换）电设施不予接入电网；制定充（换）电设施报装业务办理指南，优化电力报装流程，为充（换）电设施建设接入提供绿色通道；负责建设和运营维护充（换）电设施产权分界点至电网的配套接入工程。

城管、文旅、商务、园林、体育、卫健、农业、教育、邮政、机关事务等部门负责督促本行业领域企事业单位落实主体责任，加强管辖场所内电动自行车集中充（换）电设施建设、安全管理工作。

第二十八条　集中充（换）电设施建设运营企业应当按照本办法规定，做好电动自行车集中充（换）电设施的建设和运营，保证充（换）电设施安全高效运行。对违反本管理办法要求的，将相关失信信息记入公共信用信息系统。在运营服务中出现人员伤亡、财产损失或造成其他严重后果的，依法追究相关责任。

# 第七章  附    则

第二十九条　本办法自    年  月  日起实施，试行期2年。

附件：1．南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营

企业质量安全保证能力要求

- 南京市电动自行车集中充（换）电设施验收导则

- 南京市电动自行车集中充（换）电设施运行监管

服务平台数据接入规范

4．南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营

企业信息表

5．南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营

企业信用承诺书

# 附件1：

南京市电动自行车集中充（换）电设施

建设运营企业质量安全保证能力要求

一、职责和资源

（一）设置必要的岗位并明确岗位和人员的职责权限

企业应规定与充（换）电设施建设运营有关的岗位和各类人员职责、权限及相互关系，并在本组织管理层中指定一名质量负责人（安全生产管理者），无论该成员在其它方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：

1、熟悉《南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营管理办法》管理要求；

2、负责建立满足办法要求的建设运营质量保证体系，确保体系的有效并持续保持；

3、牵头或组织本企业安全生产教育和培训；

4、确保充（换）电场站所用产品符合国家现行有效标准；

5、督促落实本企业重大危险源的安全管理措施，组织本企业应急救援演练，负责应对和处理各类突发事件；

6、牵头企业场站建设运营质量安全状况的检查工作，排查场站建设运营安全事故隐患，提出质量安全管理的改进建议；

7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实本企业建设运营质量安全整改措施；

8、负责在充（换）电设施建设运营过程中与行业主管部门的联络，有责任及时跟踪、了解行业及相关政府部门有关充（换）电设施建设运营的要求或规定，并向组织内报告和传达。

（二）配置相应的资源

1、企业应建立设备设施安全管理制度且应配备必须的设施与检验试验仪器设备。主要包括必须的安全防护用品、消防器材、工具及检验试验仪器设备，且应定期检查与更新，以满足充（换）电设施建设运营与安全的需要；

2、企业应建立人员培训管理制度且应配备满足各岗位职责需求的人力资源。人员应进行必要的技能和安全教育培训，确保从事对充（换）电设施建设运营质量有影响的工作人员具备必要的工作能力和安全生产知识。相关人员应熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业，特种作业人员应拥有相关的职业资格；

3、企业应建立并保持适宜的产品采购、检验试验、储存等必备的环境和设施；

4、企业应建立有效的运营管理平台系统，并能实现自有或托管平台的服务和安全监测功能。

二、文件和记录控制

（一）企业应建立充（换）电设施建设运营相关的文件和资料，并进行有效的控制。这些控制应确保：

1、文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

2、文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

3、确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

（二）企业应建立充（换）电场站建设运营全生命周期档案。建立并保存包括场站建设运营合同（合同中应明确安全生产管理或明确各自的安全生产管理责任）、场站施工建设、场站站点信息、设备信息台账、巡检记录、故障情况、维修情况、安全检查情况等充（换）电设施建设运营活动的相关记录。

（三）企业应建立人员上岗培训、安全生产教育和定期培训等的人员培训档案，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。涉及巡检、检修等充（换）电建设运营活动中的安全岗位人员必要时应通过第三方安全评估机构的资质或能力验证。

（四）充（换）电设施建设运营全生命周期活动中的相关记录应清晰、完整并至少保存5年以上。

三、采购和进货检验管理

（一）企业应对充（换）电设施产品和（或）场站建设用关键元器件和材料的供应商实施控制。

企业应制定对充（换）电设施产品和（或）场站建设用关键元器件和材料的供应商的选择、评定要求，以确保供应商具有保证生产充（换）电设施和（或）相关关键元器件和材料满足要求的能力。应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

（二）企业应制定充（换）电设施和（或）关键元器件及材料检验或验证规范并按规范实施检验或验证。

1、采购的充（换）电设施和（或）关键元器件及材料应能提供符合国家、行业标准的第三方型式试验报告和（或）产品认证证书和出厂检验报告。企业应按制定的检验或验证规范实施对供应商提供的充（换）电设施和（或）其他关键元器件和材料的检验或验证，以确保充（换）电设施产品和（或）其他关键元器件和材料满足规定的要求，并确保与通过认证检测样品的一致性。

2、充（换）电设施和（或）关键元器件和材料的检验可由企业进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，企业应对供应商提出明确的检验要求。应保存充（换）电设施和（或）关键件检验或验证记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

四、充（换）电设施建设过程控制

（一）企业应建立充（换）电场站建设安全管理制度。须对影响充（换）电场站建设质量的关键过程进行识别和控制，所识别的关键过程应符合相应的规定要求；充（换）电场站建设应具有相应的建设资质，关键过程操作人员应具备相应的资质能力。

（二）充（换）电场站建设运营过程如对环境条件有要求，企业应保证工作环境满足规定要求。

（三）企业应进行充（换）电场站竣工验收。设计应按照《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》(GB/T 42236.1)等标准要求。鼓励建设运营企业委托专业第三方机构开展验收工作。

五、充（换）电设施运营服务

企业应建立并保持完善的充（换）电设施运营管理相关要求并按遵照执行，主要包括：

（一）场站与设施设备管理制度。

（二）充（换）电车辆管理制度。

（三）充（换）电设施安全操作管理制度。

（四）场站巡检管理制度。巡检分为日常例行巡检、全面巡检以及特殊巡检。对发现的事故隐患，建设运营企业应当立即消除；无法立即消除的，应当按照事故隐患危害程度、影响范围、整改难度，制定治理方案，落实治理措施，消除事故隐患。特殊时期（如重大节日、政治活动）及特殊环境气候条件（暴雨、暴雪、强雷、汛期、高温等）应进行特殊巡检，并加大巡检频率。

（五）场站设施维护保养与故障处理制度。

（六）充（换）电设施安全隐患自查（排查）与消除处理制度。采取技术和管理措施和（或）委托专业第三方，依据企业自身能力定期开展充（换）电场站的安全隐患自查（排查），及时发现并消除隐患，并承担事故隐患排查纠正的主体责任。

（七）场站应急管理制度。应包括明确火灾、触电、地震、台风、雨涝、雪涝等事故应急、应急演练等要求。企业须履行建设运营安全主体责任，具备突发事件应对能力，最大限度地减轻可能产生的人身和财产损失。运营设施发生质量安全事故时，应及时通知行业主管部门。

（八）场站应急值守管理制度。落实安全第一、预防为主的方针，确保企业在节假日及休息时间安全生产工作的连续性，保证在紧急事件发生时的应急组织、领导、指挥能力。

（九）事故处理制度。

（十）运营平台监控管理制度。

（十一）信息公开制度。公开内容包括企业基本信息、充（换）电设施位置信息、充（换）电设施操作方法和注意事项、充（换）电设施当前运行状态、充（换）电异常情况下用户紧急处置方法、紧急联系方式、收费价格和方法等。

（十二）服务投诉处理制度。自觉接受行业监管和用户监督。

六、检验试验仪器设备

（一）基本要求

企业应配备足够的检验试验仪器设备，确保在采购、建设运营等环节中使用的仪器设备能力满足相应的要求。检验试验人员应能正确使用仪器设备，掌握检验试验要求并有效实施。

（二）校准、检定

用于确定所建设运营的设施符合规定要求的仪器设备应按规定的周期进行校准或检定；仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。企业应保存设施仪器设备的校准或检定记录。

七、设施故障控制

（一）对于采购、建设、运营等环节中发现的故障或存在安全隐患的设施，企业应采取标识、隔离、处置等措施，避免设施的非预期使用和造成安全事故。

（二）对于行业主管部门抽查、顾客投诉及抱怨等来自外部的不合格和投诉抱怨信息，企业应分析不合格和投诉抱怨产生的原因，并采取适当的纠正措施。企业应保存设施产品的不合格或投诉抱怨信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。

（三）企业应建立场站建设运营活动内部审核制度（规范）。定期从充（换）电场站建设运营全过程开展风险识别与风险源调查、风险分析评估和纠正情况等方面的风险控制和动态监测情况内部审核，确保和避免类似已发生问题再次发生。

# 附件2：

南京市电动自行车集中充（换）电设施

验收导则

1.总则

根据国务院安全生产委员会《加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》（安委〔2022〕10号）、《江苏省电动自行车管理条例》等一系列文件精神，为规范和推广南京市范围内电动自行车集中充（换）电和智能充（换）电基础设施建设验收工作，确认充（换）电设施建设、运营符合相关国家及行业标准，并保障验收工作的公正性和专业性，制定本导则。

2.适用范围

本导则适用于南京市范围内建设的电动自行车集中充（换）电和智能充（换）电基础设施的验收。

3.验收模式

文件资料验收+平台验收+场站现场验收。

4.验收流程

4.1建设运营企业提交验收申请；

4.2各区政府组织对充电设施建设项目进行验收。对于不合格的建设运营企业及充（换）电设施建设项目不得对外开展充（换）电运营服务，必要时供电公司应实施断电措施。通过验收后，将企业申请材料和验收材料提交至市交通运输局进行符合性复核；

4.3市交通运输局组织专家、相关部门进行符合性审查合格后，发布合格企业及充电设施建设项目名单。

5.验收依据

GB/T 42236.1 《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》；

GB/T 2099.1 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》；

GB/T 2423.1 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》；

GB/T 2423.2 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》；

GB/T 2423.4 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)》；

GB/T 2423.17 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》；

GB/T 2423.24 《环境试验 第2部分:试验方法 试验S:模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》；

GB/T 2423.55 《电工电子产品环境试验 第2部分:环境测试 试验Eh:锤击试验》；

GB/T 4025 《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器件的编码规则》；

GB/T 4208 《外壳防护等级(IP代码)》；

GB/T 4857.23 《包装运输包装件基本试验 第23部分:垂直随机振动试验方法》；

GB4943.1 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》；

GB/T5095.7 《电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第7部分:机械操作试验和密封性试验》；

GB/T5169.16 《电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》；

GB/T 11918.1 《工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求》；

GB/T 13384 《机电产品包装通用技术条件》；

GB/T 17045 《电击防护 装置和设备的通用部分》；

GB/T 17626.5 《电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》；

GB 17761 《电动自行车安全技术规范》；

GB/T 18380.22 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分:单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》；

GB/T18487.2 《电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求》；

GB/T19582.1 《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议》；

GB 26851 《火灾声和/或光警报器》；

GB/T 28046.3 《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分:机械负荷》；

GB 50016 《建筑设计防火规范》；

GB 50058 《爆炸危险环境电力装置设计规范》；

GB 50140 《建筑灭火器配置设计规范》；

GB/T 51313 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》；

DB 32/T 3904 《电动自行车停放充电场所消防技术规范》。

6.评价方法

文件资料验收以充（换）电设备供应商提供第三方CNAS或CMA检验检测型式试验报告、第三方产品认证证书、建设相关资料为主要依据，检查核对现场充（换）电设备和建设情况。

平台验收以企业平台的功能性，与监管平台数据传输的要求为主。

场站现场验收以GB/T 42236.1 《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》中的要求为主。

7 验收要求

7.1 交流充电桩

表1 交流充电桩安装验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外安装建筑要求 | a)不应占用防火间距、消防车道和消防车登高操作场地，不应妨碍消防车操作和影响室外消防设施的正常使用； b)应具备防雨水的措施； c)不应与易燃易爆场所贴邻，不应有可燃气体管道穿越。 |
| 2 | 室内安装建筑要求 | a)场所应符合GB 50016和GB 50058的规定； b)宜设置在建筑首层、半地下层或地下一层，不应设置在地下二层及以下； c)不应设置在高温、易积水和易燃易爆场所； d)有独立的防火分区，防火分区面积：地下不大于500m²，地面不大于2000m²，分区墙体材料的耐火极限应不低于2h； e)大于50m²的充电区域应设排烟系统，若采用自然排烟的方式，其排烟窗的有效面积不小于建筑面积的2%；若采用机械排烟的方式，其排烟量按60m³/(h·m²)计算； f)不占用、堵塞安全出口和疏散通道，应保证场所内消防设施的正常使用，设置消防应急照明和疏散指示灯具，疏散指示标志灯的设置应确保其不被遮挡； g)不应与易燃易爆场所贴邻，不应有可燃气体管道穿越。 |
| 3 | 电气回路要求 | a)系统为三级负荷； b)充电电源应从本住宅单元配电室直接引来，此回路应为专用回路，并设置专用电表进行计量； c)设置专用配电箱，配电箱及输出线应安装在不燃烧材料上，配电箱应设置在充电区外的主出入口附近。配电箱及输出线要求如下： 1)每个回路应具备过载、短路、过电压、欠电压及漏电保护。室外安装的配电箱应安装浪涌保护器； 2)配电回路制式应为TN-S或TT制式； 3)配电容量按照每个充电插座负荷500W、需用系数1.0和充电插座数量进行计算； d)线缆可采用桥架、线槽、线管直埋等方式进行铺设； e)可落地安装或贴墙或依靠车棚支撑而建的横向支撑物上进行安装，安装高度不小于1m，安装垂直倾斜度不大于5%； f)输出线线槽安装和插座的安装距地高度0.8m～1m； g)每个充电插座的间距应满足充电要求，其间距宜0.8m。残疾人电动车充电插座之间间距宜1m； h)应采用两孔加三孔10A插座，插座应符合GB/T 2099.1的要求，室外安装还需有防水罩，安装防水罩后，插座的防水等级应符合IPX4要求。 |
| 4 | 消防设施要求 | a)宜设置火灾报警装置和自动喷水灭火系统。消防用水条件有限的场所，可安装其他符合国家消防技术标准的灭火设施。室内安装还应设置应急照明和疏散指示标志； b)安装交流充电控制器的区域应按中危险等级配置灭火器，其设置满足 GB50140 要求，采用ABE类型建筑灭火器； c）室外消火栓、室内消火栓系统设计消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的要求； d)消防安全设施标志应明显、清晰，并应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894 和《消防安全标志设置要求》GB 15630 的相关要求。 |
| 5 | 配套要求 | 交流充电桩的使用区域应用硬板明示使用充电设备的注意事项，注意事项应包括但不限于下列内容： a)电动自行车应按规定停放、停稳，防止倾倒； b)不应私自更改线路、插座和开关，严禁一座多充现象； c)严格按照电动自行车使用说明书要求进行充电，在充电前需对充电电动自行车进行安全状态确认，对充电器、插座、插头、线路进行检查，不应长时间过度充电； d)选购获得有关产品认证或生产许可厂家生产和检测合格的电动自行车、充电器和蓄电池，选择专业维修机构或人员定期维修保养，定期更换老化蓄电池，不应擅自改装、扩容蓄电池，不能更换与电动自行车、充电器、电机型号、规格不匹配的蓄电池； e)电动自行车故障应到专业修理单位修理。原装蓄电池损坏，应更换与电动自行车、充电器、电机型号、规格相配套的合格的蓄电池； f)充电时不应遮盖物覆盖在充电插座和充电器上。 |
| 6 | 噪声 | 交流充电控制器在额定负载下工作，其噪声不大于60dB。 |

表2 交流充电桩验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | a)采用全封闭结构，密封性好，整体无明显锐角； b)表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落； c)防护等级，室外使用不低于IP54，室内使用不低于IP32； d)塑料外壳应采用抗冲击力强、抗老化的材质； e)金属外壳的表面应无任何锈迹； f)结构应满足落地或壁挂安装。 |
| 2 | 标识和 标志 | a)生产厂家； b)产品型号； c)设备编号或序列号或生产批次号； d)生产日期； e)额定输入电压(V)； f)额定输入功率(kW)； g)输出电压范围(V)； h)最大总输出电流及单路最大输出电流(A)； i)额定输出功率及单路额定输出功率(kW)； j)室内使用或室外使用(外壳防护等级IP代码)。 |
| 3 | 输入保护要求 | a)剩余电流保护功能：剩余电流保护器应安装在交流电源进线端，其额定剩余电流不应超过30mA； b)充电监测功能：实时监测每个输出回路充电电流、电压的变化； c)自动断开功能：充满电或充电8h自动断开。 |
| 4 | 电气保护要求 | a)输出过流保护功能； b)在充电状态下充电负载移除，输出回路电压不大于12V。 |
| 5 | 输出开关要求 | 交流充电控制器的输出开关应具备短路保护功能。 |
| 6 | 电量监测要求 | 交流充电控制器每个负载回路都应有电量监测功能，在额定最大输出电流范围内，其监测误差宜控制在±2%以内。 |
| 7 | 通信范围 | 交流充电控制器应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据，并具备与外部通信的相关接口。此通信接口可是有线、无线，局域网或者广域网的任意一种。 |
| 8 | 网络连接与数据传输要求 | a)设备登陆及实时信息； b)负载的数量及充电状态； c)故障告警信息。 |
| 9 | 外部接口通信功能 | a)刷卡和移动端进行注册和充电功能； b)刷卡和移动端充电付费功能； c)充电状况提示功能； d)支持远程升级功能。 |
| 10 | 人机交互功能 | a)显示功能：以字符或图形表达交流充电控制器各状态下的完整信息，图样清晰、无缺损，对比度高，达到不依靠环境光源可明显辨识的要求； b)输入功能：设备端或用户APP设置充电参数的功能； c)按充电电量、充电功率或充电时间计费功能。 |

表3 交流充电桩安全验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地要求 | a)接地端子(螺栓)的尺寸应符合 GB4943.1—2022中5.6.5.1的要求，并应有接地标志； b)金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和集中充电设施的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm²； c)所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω； d)工作接地与保护接地应连接到接地导体(铜排)上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。 |
| 2 | 绝缘电阻 | 在集中充电设施非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加直流电压，绝缘电阻应不小于10MΩ。 |
| 3 | 工频耐压 | 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加1min工频交流电压(也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍)。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象，并且漏电流不超过10mA。 |
| 4 | 冲击耐压 | 在集中充电设施非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。 |
| 5 | 防火阻燃 | a)非金属材料：满足GB/T 5169.16—2017中规定的V-0要求，但辅料如：扎线带、密封件等除外； b)主电流回路的线缆：满足GB/T 18380.22的要求。 |
| 6 | 防雷要求 | 交流充电控制器的防雷性能，应满足GB/T 17626.5中3级或以上的要求。 |
| 7 | 电击防护要求 | 交流充电控制器的电击防护性能，应满足 GB/T 17045的要求。 |

7.2 换电柜

表1 换电柜安装验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地要求 | a)应安装在水泥地面上，其安装垂直倾斜度不大于5%； b)当换电柜倾斜≤10°有侧翻的现象，柜体应与地面或墙体进行固定； c)安装应平稳，不应出现晃动现象； d)其外壳应确保接地，其接地电阻≤4Ω,或壳体对地电压≤8V(AC)/12V(DC)，且所有接地区域，需有接地标识； e)换电柜正面1m范围内不允许放置任何物品。 |
| 2 | 室内安装要求 | a)在室内安装的换电柜，其安装密度按照仓门计算，不能超过10个/m²； b)换电区域与其他生产、生活区域之间应有墙体隔离； c)换电区域不应妨碍疏散通道； d)当换电区域的室温超过35℃应启动排风或降温设施，如采用排风量按60m³/(h×m²)计算； e)应配置灭火器或者其他消防设施，灭火器的配置应符合GB 50140的有关规定，配置灭火器时，采用ABE类型建筑灭火器； f)设置消防应急照明和疏散指示灯具，疏散指示标志灯的设置应确保其不被遮挡。 |
| 3 | 室外安装要求 | a)安装前地面应提前打好厚15cm以上实心水泥地坪； b)换电区域内安装的数量不应超过5台，且每台之间的间隔不应少于200mm； c)换电区域与换电区域之间的距离不应少于5m； d)在换电柜其前部不少于1m外划线，将换电区域与停车区域进行隔离。 |
| 4 | 电气回路要求 | a)系统为三级负荷； b)应设置专用电表或在换电柜、充电柜内预置电表进行计量； c)放置换电柜、充电柜区域应设置专用配电箱，配电箱及输入、输出线应安装在防火材料上，要求如下： 1)每个配电回路应具备过载、短路、过电压及漏电保护。室外安装的配电箱应安装浪涌保护器； 2)配电回路制式为TN-S或TT制式； 3)配电容量不低于换电柜或者充电柜总功率，按照该区域充电柜设置最高功率及布柜数量进行计算，并预留20%余量。 d)换电柜、充电柜电源应从本住宅或商业单元配电室直接引来，此回路应为专用回路； e)换电柜、充电柜进线电缆应选择穿管明敷或桥架内敷设，如果导线穿过路面或人行道时，应穿管暗敷； f)配电及其导线的载流能力应大于负载最大电流的20%以上。 |
| 5 | 噪声 | 换电柜运行时所产生的噪声应满足不大于60dB。 |
| 6 | 消防要求 | a)设置独立的消防电源，并满足60min供电的需要； b)具有火灾探测、声光警报功能，声光警报器应符合GB 26851的要求； c)灭火介质应能以设计值到达任一充换电单元； d)具备手动和自动喷放的选择功能； e)室外消火栓、室内消火栓系统设计消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的要求； d)消防安全设施标志应明显、清晰，并应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894 和《消防安全标志设置要求》GB 15630 的相关要求。 |

表2 换电柜验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | a)最上仓门下沿离地高度≤1600mm； b)总高(包括配件)≤2600mm； c)柜体离地高度≥150mm。 |
| 2 | 壳体表面要求 | a)整体无明显锐角； b)表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落； c)防护等级室外不低于IP54要求，室内不低于IP32要求； d)金属外壳具备防锈要求，其防锈性能应具备48h的盐雾试验要求； e)显示屏(如有)和摄像头(如有)无异色、无白斑、无脏污、无划伤等现象。 |
| 3 | 机械强度 | 柜体应有足够的机械强度，按GB/T 2423.55规定的IK10等级方法进行试验后性能不应降低柜体仓门的操作和锁止点不受损坏，不会因变形而使带电部分和外壳相接触。 |
| 4 | 标识和 标志 | a)单仓充电电压(V)； b)单仓最大充电电流(A)； c)外壳防护等级 IP 代码； d)整机最大输入功率(kW)。 |
| 5 | 换电仓 尺寸要求 | - 软性接口仓体尺寸要求：宽≤220mm，高≤190mm，深≤350mm； - 硬性接口仓体尺寸要求： 尺寸代号; 截面长度/mm; 截面宽度/mm; 总高度/mm; 总高度系列/mm. Al; 165; 110; ≤350; 350、300、280、260、210. A2; 176; 153. A3; 180; 130. |
| 6 | 仓门要求 | a)有仓门的应符合以下要求： 1)开关功能正常，不发生无法开仓门、关仓门等故障； 2)材料采用金属材料，板材厚度不小于1.0mm； 3)边缘光滑平整； 4)与壳体间隙≤4mm； 5)强度满足600N静压力测试要求； 6)打开时，具备自动断电功能。 b)无仓门的应符合以下要求： 1)有防止蓄电池通过重力滑出仓体的结构，如设置档块，或者蓄电池内低外高倾斜放置； 2)有蓄电池锁止功能。 |
| 7 | 充电模块充电性能要求 | a)充电电压应根据蓄电池组类型、规格自动识别和调整，充电截止电压<DC60V; b)充电电流≤1C，且不大于蓄电池组BMS允许的充电电流； c)空载电压不应超过12V； d)输出过电压保护； e)输出短路保护； f)过流保护； g)蓄电池组充满电后能自动断开； h)故障解除后的电路自恢复功能； i)稳流、稳压精度要求： 1)稳流精度:当输入电源电压在额定值±15%范围内变化、输出直流电压在规定的范围内变化时，输出直流电流在额定值的20%～最大输出电流值范围内任一数值上，电流稳流精度不应超过±10%； 2)稳压精度:当输入电源电压在额定值±15%范围内变化、输出直流电流在0～最大输出电流值范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，电压稳压精度不应超过±5%。 |
| 8 | 充电接口类型和规格 | 充电接口可采用软性连接接口或硬性连接接口，接口类型应满足GB/T 42236.1-2022附录B、附录C、附录D任一种的通信要求。如采用硬性连接接口其插头的插针功能、电气参数及尺寸要求及相配合的插头尺寸要求应符合GB/T 42236.1-2022附录E的规定。 |
| 9 | 充电接口性能要求 | a)易触及的表面应无毛刺、飞边及类似尖锐边缘； b)触头材料成分分析满足GB/T 11918.1—2014中11.1.4的要求； c)插入拔出全过程的力满足：插入力小于110N,拔出力大于20N小于75N； d)插合后，其防护等级应达到IP55； e)防触电保护(仅针对软连接)满足 GB/T11918.1—2014中第9章的要求； 注：插头和插座的电源端子视作带电部件，信号端子不视为带电部件。 f)橡胶和热塑性材料的耐老化性能满足GB/T 11918.1—2014中第13章的要求； g)绝缘电阻和电气强度满足GB/T 11918.1—2014中第19章的要求； h)分断能力满足GB/T 11918.1—2014中第20章的要求； i)正常操作满足GB/T 11918.1—2014中第21章的要求； j)机械强度满足GB/T 11918.1—2014中的第24章的要求； k)插头和插座插合时，其接触电阻要求：工作温度-30℃~80℃内，电源端子接触电阻≤2mΩ，信号端子接触电阻≤10mΩ; 1)温升试验后，端子温升不超过50K，插头与插座的电源端子接触电阻≤5mΩ，信号端子接触电阻≤30mΩ； m)高低温试验后，充电接口通电能正常工作； n)随机振动试验中进行电路连续性监测，不出现大于1μs的瞬断。 |
| 10 | 电量监测要求 | 换电柜应有电量监测功能，在额定电流范围内，其监测误差宜控制在±2%以内。 |
| 11 | 通信范围 | 换电柜应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据和充电通信功能，并具备与外部通信的相关接口。此通信接口可是有线、无线，局域网或者广域网的任意一种。 |
| 12 | 网络连接与数据传输要求 | 换电柜应支持联网功能，宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。其发送的数据应满足(但不仅限于)以下内容： a)设备登陆及实时信息； b)柜内蓄电池组的数量及充电与否状态； c)仓门(如有)开启与否状态； d)故障预警和报警； e)柜内蓄电池组的电量； f)各蓄电池组充电的电压、电流数据； g)各蓄电池组的序列号； h)各锂离子蓄电池组的类型； i)各蓄电池组故障报警。 |
| 13 | 外部接口通信功能 | 换电柜与外部通信的相关接口通信功能应满足如下要求： a)刷卡和移动端进行注册和充电功能； b)刷卡和移动端充电付费功能； c)充电状况提示功能； d)支持远程升级功能。 |
| 14 | 充电通信功能 | 换电柜应有与锂离子蓄电池组BMS通信的功能，包括判断充电模块与蓄电池组的正确连接，获得锂离子蓄电池组BMS充电参数和充电实时数据。通信协议规范有三种：“充电模块与电池管理系统局域网CAN通信协议规范”见GB/T 42236.1—2022附录B，“充电模块与电池管理系统近场通信协议规范”见GB/T 42236.1—2022附录C和“充电模块与电池管理系统RS485通信协议规范”见GB/T 42236.1—2022附录D。充换模块与BMS之间的通信协议一致性试验应符合GB/T 42236.1—2022附录F的要求。 |
| 15 | 人机交互功能 | a)显示功能：换电柜显示功能应符合GB/T 4025的规定，显示内容应包括(但不限于)以下内容： 1)蓄电池组总数以及可交换数量； 2)各电池仓蓄电池组的充电状态； 3)故障状态； 4)故障报修电话/客服电话。 b)输入功能：换电柜在离线状态下具备手动输入和控制的功能。 |

表3 换电柜安全验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气保护要求 | a)温度控制及监控系统，可对柜内温度实时控制、追踪和预警； b)剩余电流保护功能，剩余电流保护器的额定剩余电流应不大于30mA； c)在充电过程中出现以下情况时，立即断开充电，并发出报警信号； 1)充电模块与蓄电池组出现连接故障(反接、错接或接触不良)时； 2)当检测到与蓄电池组发生通信中断时，在30s内反应。 |
| 2 | 温度控制功能 | 在工作时，换电柜内温度应保持在0℃~55℃范围内，当柜内温度超过要求时，有散热或制冷、加热或制热功能。 |
| 3 | 接地要求 | a)接地端子(螺栓)的尺寸应符合 GB4943.1—2022中5.6.5.1的要求，并应有接地标志； b)金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和集中充电设施的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm²； c)所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω； d)工作接地与保护接地应连接到接地导体(铜排)上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。 |
| 4 | 绝缘电阻 | 在集中充电设施非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加直流电压，绝缘电阻应不小于10MΩ。 |
| 5 | 工频耐压 | 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加1min工频交流电压(也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍)。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象，并且漏电流不超过10mA。 |
| 6 | 冲击耐压 | 在集中充电设施非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。 |
| 7 | 防火阻燃要求 | a)非金属材料：满足GB/T 5169.16—2017中规定的V-0要求，但辅料如：扎线带、密封件等除外； b)主电流回路的线缆：满足GB/T18380.22的要求。 |
| 8 | 防雷要求 | 换电柜的防雷性能应满足GB/T 17626.5中3级或以上的要求。 |
| 9 | 电击防护要求 | 换电柜的电击防护应满足GB/T 17045的要求。 |

7.3 充电柜

表1 充电柜安装验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地要求 | a)应安装在水泥地面上，其安装垂直倾斜度不大于5%； b)当充电柜倾斜≤10°有侧翻的现象，柜体应与地面或墙体进行固定； c)安装应平稳，不应出现晃动现象； d)其外壳应确保接地，其接地电阻≤4Ω，或壳体对地电压≤8V(AC)/12V(DC)，且所有接地区域，需有接地标识； e)充电柜正面1m范围内不允许放置任何物品。 |
| 2 | 室内安装要求 | a)在室内安装的充电柜，其安装密度按照仓门计算，不能超过10个/m²； b)充电区域与其他生产、生活区域之间应有墙体隔离； c)充电区域不应妨碍疏散通道； d)当充电区域的室温超过35℃应启动排风或降温设施，如采用排风量按60m³/(h×m²)计算； e)应配置灭火器或者其他消防设施，灭火器的配置应符合GB 50140的有关规定，配置灭火器时，采用ABE类型建筑灭火器； f)设置消防应急照明和疏散指示灯具，疏散指示标志灯的设置应确保其不被遮挡。 |
| 3 | 室外安装要求 | a)安装前地面应提前打好厚15cm以上实心水泥地坪； b)充电区域内安装的数量不应超过5台，且每台之间的间隔不应少于200mm； c)充电区域与充电区域之间的距离不应少于5m； d)在充电柜其前部不少于1m外划线，将充电区域与停车区域进行隔离。 |
| 4 | 电气回路要求 | a)系统为三级负荷； b)应设置专用电表或在充电柜内预置电表进行计量； c)放置充电柜区域应设置专用配电箱，配电箱及输入、输出线应安装在防火材料上，要求如下： 1)每个配电回路应具备过载、短路、过电压及漏电保护。室外安装的配电箱应安装浪涌保护器。 2)配电回路制式为TN-S或TT制式。 3)配电容量不低于换电柜或者充电柜总功率，按照该区域充电柜设置最高功率及布柜数量进行计算，并预留20%余量。 d)充电柜电源应从本住宅或商业单元配电室直接引来，此回路应为专用回路； e)充电柜进线电缆应选择穿管明敷或桥架内敷设，如果导线穿过路面或人行道时，应穿管暗敷； f)配电及其导线的载流能力应大于负载最大电流的20%以上。 |
| 5 | 噪声 | 充电柜运行时所产生的噪声应满足不大于60dB。 |
| 6 | 消防要求 | a)设置独立的消防电源，并满足60min供电的需要； b)具有火灾探测、声光警报功能，声光警报器应符合GB 26851的要求； c)灭火介质应能以设计值到达任一充换电单元； d)具备手动和自动喷放的选择功能； e)室外消火栓、室内消火栓系统设计消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的要求； d)消防安全设施标志应明显、清晰，并应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894 和《消防安全标志设置要求》GB 15630 的相关要求。 |

表2 充电柜验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | a)最上仓门下沿离地高度≤1600mm； b)总高(包括配件)≤2600mm； c)柜体离地高度≥150mm。 |
| 2 | 壳体要求 | a)整体无明显锐角； b)表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落； c)防护等级室外不低于IP54要求，室内不低于IP32要求； d)金属外壳具备防锈要求，其防锈性能应具备48h的盐雾试验要求； e)显示屏(如有)和摄像头(如有)无异色、无白斑、无脏污、无划伤等现象； f）柜体应有足够的机械强度，按GB/T 2423.55规定的IK10等级方法进行试验后性能不应降低柜体仓门的操作和锁止点不受损坏，不会因变形而使带电部分和外壳相接触。 |
| 3 | 充电仓要求 | a)仓体尺寸应符合：宽≤450mm,高≤400mm,深≤500mm； b)同一个充电柜可根据使用对象，采用不同尺寸的仓体混合搭配，但大尺寸的仓体应位于充电柜的下方； c)仓门要求应符合如下要求： 1)开关功能正常，不发生无法开仓门、关仓门等故障； 2)材料采用金属材料，板材厚度不小于1.0mm； 3)边缘光滑平整； 4)与壳体间隙≤4mm； 5)强度满足600N静压力测试要求； 6)打开时，具备自动断电功能。 d)无仓门的应符合以下要求： 1)有防止蓄电池通过重力滑出仓体的结构，如设置档块，或者蓄电池内低外高倾斜放置； 2)有蓄电池锁止功能。 |
| 4 | 充电插座要求 | a)采用两孔加三孔10A插座，其性能要求应符合GB/T 2099.1的要求； b)插座安装牢固，其安装的中心位置位于仓门铰链的对侧面上下偏上，且离仓门100mm至200mm间。 |
| 5 | 输入保护要求 | a)剩余电流保护功能：剩余电流保护器应安装在交流电源进线端，其额定剩余电流不应超过30mA； b)充电监测功能：实时监测每个输出回路充电电流、电压的变化； c)自动断开功能：充满电或充电8h自动断开。 |
| 6 | 电气保护要求 | a)输出过流保护功能； b)在充电状态下充电负载移除，输出回路电压不大于12V。 |
| 7 | 输出开关要求 | 充电柜的输出开关应具备短路保护功能。 |
| 8 | 电量监测要求 | 充电柜每个充电仓应有电量监测功能，在额定最大输出电流范围内，其监测误差宜控制在±2%以内。 |
| 9 | 通信范围 | 充电柜应支持联网功能，具有与上级监控系统或运营管理系统通信提供监控数据，并具备与外部通信的相关接口。此通信接口可是有线、无线，局域网或者广域网的任意一种。 |
| 10 | 网络连接与数据传输要求 | a)设备登陆及实时信息； b)柜内蓄电池组的数量及充电状态； c)仓门开启与否状态； d)故障预警和报警。 |
| 11 | 外部接口通信功能 | a)刷卡和移动端进行注册和充电功能； b)刷卡和移动端充电付费功能； c)充电状况提示功能； d)支持远程升级功能。 |
| 12 | 人机交互功能 | a)显示功能：充电柜应在正面安装显示装置，其显示功能符合GB/T 4025 的规定，显示内容包括但不限于以下内容： 1)是否有可使用的充电仓及数量； 2)各充电仓的充电状态； 3)故障报修电话/客服电话。 b)输入功能： 1)设备端或用户APP设置充电参数的功能； 2)充电柜在离线状态下宜具有手动输入和控制的功能。 c)按充电电量、充电功率或充电时间收费功能。 |

表3 充电柜安全验收

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气保护要求 | a)接地端子(螺栓)的尺寸应符合 GB4943.1—2022中5.6.5.1的要求，并应有接地标志； b)金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和集中充电设施的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm²； c)所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω； d)工作接地与保护接地应连接到接地导体(铜排)上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。 |
| 2 | 温度控制功能 | 充电柜的温度控制功能应满足在工作时，换电柜内温度应保持在0℃~55℃范围内，当柜内温度超过要求时，有散热或制冷、加热或制热功能。 |
| 3 | 接地要求 | a)接地端子(螺栓)的尺寸应符合GB4943.1—2022中5.6.5.1的要求，并应有接地标志； b)金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和集中充电设施的 结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm²； c)所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω； d)工作接地与保护接地应连接到接地导体(铜排)上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。 |
| 4 | 绝缘电阻 | 在集中充电设施非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加直流电压，绝缘电阻应不小于10MΩ。 |
| 5 | 工频耐压 | 在供电设备非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加1min工频交流电压(也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍)。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象，并且漏电流不超过10mA。 |
| 6 | 冲击耐压 | 在集中充电设施非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地(金属外壳)之间按规定施加标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。 |
| 7 | 防火阻燃要求 | a)非金属材料：满足GB/T 5169.16—2017中规定的V-0要求，但辅料如：扎线带、密封件等除外； b)主电流回路的线缆：满足GB/T18380.22的要求。 |
| 8 | 防雷要求 | 换电柜的防雷性能应满足GB/T 17626.5中3级或以上的要求。 |
| 9 | 电击防护要求 | 换电柜的电击防护应满足GB/T 17045的要求。 |

7.4 场站现场检测

7.4.1 抽检比例

为确保工程使用的充（换）电设施质量、性能符合设计要求，减少不必要的返工或避免质量事故的发生，验收现场须抽样检测，建设验收、安全监督的现场抽样应符合下列抽样规定：同一充（换）电场站，不同规格型号，按100%抽检。

7.4.2 现场检验项目

附表1 交流充电桩现场检验项目表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 | 建设 验收 | 安全隐患检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装验收 | 室外安装建筑要求 | √ |  |
|  |  | 室内安装建筑要求 | √ |  |
|  |  | 电气回路要求 | √ |  |
|  |  | 消防设施要求 | √ | √ |
|  |  | 配套要求 | √ |  |
|  |  | 噪声 | √ |  |
| 2 | 交流充电桩验收 | 性能要求 | √ |  |
|  |  | 标识和标志 | √ |  |
|  |  | 输入保护要求 | √ | √ |
|  |  | 电气保护要求 | √ | √ |
|  |  | 输出开关要求 | √ | √ |
|  |  | 电量监测要求 | √ |  |
|  |  | 通信范围 | √ |  |
|  |  | 网络连接与数据传输要求 | √ | √ |
|  |  | 外部接口通信功能 | √ |  |
|  |  | 人机交互功能 | √ | √ |
| 3 | 交流充电桩安全 验收 | 接地要求 | √ | √ |
|  |  | 绝缘电阻 | √ | √ |
|  |  | 工频耐压 | √ | √ |
|  |  | 冲击耐压 | √ | √ |
|  |  | 防火阻燃 | √ | √ |
|  |  | 防雷要求 | √ | √ |
|  |  | 电击防护要求 | √ | √ |

附表2 换电柜现场检验项目表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 | 建设 验收 | 安全隐患检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装验收 | 场地要求 | √ |  |
|  |  | 室内安装要求 | √ |  |
|  |  | 室外安装要求 | √ |  |
|  |  | 电气回路要求 | √ |  |
|  |  | 噪声 | √ |  |
|  |  | 消防要求 | √ | √ |
| 2 | 换电柜 验收 | 尺寸要求 | √ |  |
|  |  | 壳体表面要求 | √ |  |
|  |  | 机械强度 | √ |  |
|  |  | 标识和标志 | √ |  |
|  |  | 充电仓尺寸要求 | √ |  |
|  |  | 仓门要求 | √ | √ |
|  |  | 充电模块充电性能要求 | √ | √ |
|  |  | 充电接口类型和规格 | √ | √ |
|  |  | 充电接口性能要求 | √ | √ |
|  |  | 电量监测要求 | √ |  |
|  |  | 通信范围 | √ |  |
|  |  | 网络连接与数据传输要求 | √ | √ |
|  |  | 外部接口通信功能 | √ |  |
|  |  | 充电通信功能 | √ |  |
|  |  | 人机交互功能 | √ | √ |
| 3 | 换电柜 安全验收 | 电气保护要求 | √ | √ |
|  |  | 温度控制功能 | √ | √ |
|  |  | 接地要求 | √ | √ |
|  |  | 绝缘电阻 | √ | √ |
|  |  | 工频耐压 | √ | √ |
|  |  | 冲击耐压 | √ | √ |
|  |  | 防火阻燃要求 | √ | √ |
|  |  | 防雷要求 | √ | √ |
|  |  | 电击防护要求 | √ | √ |

附表3 充电柜现场检验项目表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 | 建设 验收 | 安全隐患检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装验收 | 场地要求 | √ |  |
|  |  | 室内安装要求 | √ |  |
|  |  | 室外安装要求 | √ |  |
|  |  | 电气回路要求 | √ |  |
|  |  | 噪声 | √ |  |
|  |  | 消防要求 | √ | √ |
| 2 | 充电柜 验收 | 尺寸要求 | √ |  |
|  |  | 壳体要求 | √ |  |
|  |  | 充电仓要求 | √ | √ |
|  |  | 充电插座要求 | √ | √ |
|  |  | 输入保护要求 | √ | √ |
|  |  | 电气保护要求 | √ | √ |
|  |  | 输出开关要求 | √ | √ |
|  |  | 电量监测要求 | √ |  |
|  |  | 通信范围 | √ |  |
|  |  | 网络连接与数据传输要求 | √ | √ |
|  |  | 外部接口通信功能 | √ |  |
|  |  | 人机交互功能 | √ | √ |
| 3 | 充电柜 安全验收 | 电气保护要求 | √ | √ |
|  |  | 温度控制功能 | √ | √ |
|  |  | 接地要求 | √ | √ |
|  |  | 绝缘电阻 | √ | √ |
|  |  | 工频耐压 | √ | √ |
|  |  | 冲击耐压 | √ | √ |
|  |  | 防火阻燃要求 | √ | √ |
|  |  | 防雷要求 | √ | √ |
|  |  | 电击防护要求 | √ | √ |

7.5 验收评价

7.5.1 验收达到以下要求时，可认为验收通过。

7.5.2 项目的文档资料齐全；

7.5.3 所有软、硬件设备型号、配置、数量和技术参数均满足项目合同等技术文件的要求；

7.5.4 验收结果不存在不符合项，满足本标准及相关国家和行业标准规范的要求；

7.5.5 充（换）电设施存在不符合项，在规定时间内完成整改并复验合格；

7.5.6 充（换）电设施存在不影响系统正常运行或安全的偏差项，系统可按“合格”处理。

7.6 复验频次及整改期限

充（换）电场站验收复验最多不允许超过两次，整改时间不应超过1个月，如超过复验频次和整改期限，则本场站该型号所有充（换）电设施按“不合格”处理。

附件3：

南京市电动自行车集中充（换）电设施

运行监管服务平台数据接入规范

1.范围

本规范适用于在南京市开展电动自行车集中充（换）电设施建设运营商的平台与南京市电动自行车集中充（换）电监管服务平台间数据的互联互通和信息交换。

2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20271-2006 信息系统通用安全技术要求

GB/T 21063.4-2007 政务信息资源目录体系第4部分：政务信息资源分类

GB/T 21063.5-2007 政务信息资源目录体系第5部分：政务信息资源标识符编码方案

GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

GB/T 36622.2-2018 智慧城市公共信息与服务支撑平台第2部分：目录管理与服务要求 国家应急部-应急管理信息化发展战略规划框架

GB/T 42236.1 电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范

GB 17761 电动自行车安全技术规范

GB/T 7408-2005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求

GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求

3.术语和定义

GB 17761 、GB/T 42236.1 、GB/T 42236.201中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1电动自行车使用者  electric bicycle driver

通过电动自行车基础设施进行能量补充服务的用户。

3.2电动自行车充换电服务  electric bicycle charging and battery swapping service

运营商提供电动自行车使用者的，包括通过身份识别认证，充换电，支付结算的整个过程。

3.3电动自行车充换电服务运营商  electric bicycle and battery swapping service operator

为电动自行车用户提供充换电服务的提供者。简称充电服务运营商。

3.4电动自行车充换电服务平台  electric bicycle and battery swapping service platform

对电动自行车信息及电动自行车集中充电设施信息进行采集、处理和运行管理，向用户提供充换电服务、业务管理及信息服务功能的支撑系统，也称作充电运营服务平台。

3.5电动自行车充换电服务平台运营商  electric bicycle and battery swapping service platform operator

为电动自行车充换电服务运营商提供的电动自行车充换电服务平台服务的专业平台运营商，简称平台运营商。

3.6电动自行车充换电服务资源信息  electric bicycle and battery swapping service directory information

电动自行车充换电服务中涉及基本信息，包括设备标识，名称，位置，坐标，服务公示信息以及状态等。

3.7电动自行车充换电服务公共信息  electric bicycle and battery swapping service common information

电动自行车充换电服务中涉及电动自行车充换电服务资源信息。

3.8电动自行车充换电服务统计信息  electric bicycle and battery swapping service statistics information

电动自行车充换电服务平台之间信息交换的统计类数据，例如累计电量，累计时长等。

3.9电动自行车充换电服务业务信息  electric bicycle and battery swapping service business information

电动自行车充换电服务平台之间实现充换电业务漫游等功能所需的业务流程信息，包括认证信息、充电启动信息、充电停止信息以及订单信息与结算信息。

3.10电动自行车充换电业务漫游  electric bicycle and battery swapping service roaming

一个运营商向另一个运营商的注册用户提供充换电服务的过程。

3.11信息交换功能实体  Information exchange function unit

在电动自行车充换电服务运营服务网络平台中，提供信息交换功能的功能单元，包括硬件基础设施和软件系统。

3.12第三方服务及管理平台  Third-party services and management platform

与电动自行车充换电服务平台进行信息交换的独立运行平台。包括第三方服务管理信息平台和第三方充换电服务平台。

3.13第三方服务管理信息平台  Third-party service information management platform

与电动自行车充换电服务平台进行信息交换的独立运行平台，为政府和行业管理提供监督、评价和推广等功能的信息服务系统。

3.14第三方充电服务平台  Third-party charging services platform

与电动自行车充换电服务平台进行信息交换的独立运行平台，为电动自行车用户提供系列的综合性专业服务的信息系统。

3.15基础设施运营商平台  EBI services platform

电动自行车充换电服务平台中承担电动自行车集中充电设施服务的信息系统。

3.16客户归属运营商平台  E-bike User services platform

电动自行车充换电服务平台中承担电动自行车使用者提供客户管理、账务管理、信息服务和客服支持的信息系统。

3.17电动自行车运营服务平台  E-bike operation services platform

对电动自行车运行过程信息进行采集、处理和运行管理的支撑系统，为联网用户提供信息服务。

3.18充电服务流程  charge service process

为电动自行车骑行人员提供补充骑行用电池电量的服务过程，包括终端的使用、平台的数据通讯、设备接收到服务指令启动充电、服务结束后的结算等。

3.19换电服务流程  battery swap service process

为电动自行车骑行人员提供更换骑行用电池的服务过程，包括终端的使用、平台的通讯、设备接收到服务指令启动充电、服务结束后的结算等。

3.20接口标识  interface identification

在一组充电接插口中唯一的字符编号。

4.信息交换体系

4.1体系

各个信息交换实体及其之间的信息交换接口的体系结构如图1所示。

图1  体系结构图

4.2公共信息交换接口定义

为了满足上述业务流程的定义，一共有4个接口，分别为：

a)查询充电站信息。

b)充电站信息变化推送。

c)设备状态变化推送。

d)设备接口状态查询。

5.充换电服务监管信息交换

5.1功能描述

5.1.1监管信息接口功能

a)同步充换电设施基础信息

获取充换电设施信息是指基础设施运营商将所运营的充换电站点信息同步给第三方监管平台，第三方监管平台也可以向基础设施运营商查询充换电站信息。

b)同步充电设备运行状态

同步充电设备运行状态是实现基础设施运营商将充电站的运行状态同步到数据需求方。

c)同步充电设备运行数据

同步充电设备运行数据是充换电基础设施运营商将充换电站的订单数据、统计数据等运行数据同步给第三方监管平台。

5.1.2充换电集中充电设施监管信息交换流程

a)充换电运营平台将充换电站以及设备信息与信息监管平台进行同步监管平台接收相关信息并完成数据记录。

b)在电池放入充换电设备后，设备将采集需充电的电池信息，并将电池状态上报至充换电运营平台，充换电运营平台实时将数据上传至监控平台。

c)充电过程中由于事件的发生产生的设备告警信息和电池告警信息实时上报至监管平台。

图2  充换电集中充电设施监管信息交换流程

5.2监管信息交换的业务流程

充换电服务公共信息交换有4个业务流程：

a)备案充换电设施信息流程。

b)同步充电设备运行状态流程。

c)收集充换电站统计数据流程。

d)订单信息推送流程。

5.2.1充换电设备信息备案流程

如图3所示，数据需求方可定期调用基础设施运营商的“查询充电站”的接口，查询所有充电站的信息。同时在一定的周期内，按照一定频率，定期调用基础设施运营商的“查询充电站”的接口来更新充电站的最新的信息。

注：数据需求方包含客户归属运营商和第三方服务及管理平台

图3  备案充换电设施信息流程图

“查询充电站”接口应提供分页的支持，以保证接口调用时不会因为充电站信息的数据量太大造成 接口调用超时等问题。

当基础设施运营平台中的充电站信息发生变化(新增、删除、调整)，也可以主动将充电站的最新信息推送给数据需求方平台，数据需求方平台保存最新的充电站信息。因为充电站属性较多，可以针对所有的属性变化进行推送，也可以只针对影响业务运营的关键属性发生变化时进行推送，关键充电站属性包括：充电站信息中的详细地址、站点类型、站点状态、经度、纬度、充电设备信息列表内容变化；充电设备接口信息中的国家标准、运营状态发生变化。

5.2.2充换电设备状态同步流程

如图4所示。数据需求方按照一定周期，通过调用基础设施运营商的“设备状态查询”的接口，更新所有电站的充电设备接口状态。由于运营商电站数量较多，应在每次系统初始化的时候调用。

在两次调用周期期间，当充电设备接口状态发生变化时，基础设施运营商应把此充电设备接口的最新状态立刻通过调用数据需求方的“设备状态变化”接口告知数据需求方。

图4  推送设备状态流程

5.2.3收集充换电站统计数据流程

图5  收集充电站统计数据流程图

第三方监管平台定期获取电站的统计信息。调用时，针对每一个电站调用充电对接平台的“查询统计信息”的接口，查询对接平台信息。

5.2.4订单信息推送流程

图6  推送订单信息流程图

在每次充电业务完成后，充换电服务平台应在一定时间内，向第三方监管平台推送本次的订单信息，若为移动端客户，则订单信息中应该包含充电用户手机号。

5.3监管信息交换接口定义

为了满足上述监管业务流程的定义，一共有8个接口，分别为：

a)充电站信息变化推送。

b)查询充电站信息。

c)查询统计信息。

d)设备状态变化推送。

e)设备充电中状态变化推送。

f)设备状态查询。

g)订单信息推送。

6.数据传输与安全

6.1数据传输体系

6.1.1概述

数据传输体系要求了参与电动自行车充换电服务的各角色和实体之间应在正常、安全、有效的原则下通过规范的接口进行信息交换，相互协同地向电动自行车用户提供充换电服务。

电动自行车充换电服务信息通过数据传输接口进行交换，数据传输接口众多，既存在于各个服务逻辑层之间，也存在于同一逻辑层的不同管理域之间，数据传输接口可通过身份认证、访问控制、数据加密、数字签名等安全措施，保障数据传输过程中要保障所传输数据的机密性和安全性。

6.1.2数据传输一般流程

电动自行车充换电服务信息交换一般需要经过平台认证、数据请求和数据返回3个步骤。

图7  电动自行车充换电服务信息交换流程

6.1.3数据传输接口的基本要求

电动自行车充换电服务信息交换根据国家信息安全等级保护相关要求。运营商须提供严格的系统安全保密机制，保障信息交换接口安全、稳定、可靠地运行，包括信息的存取控制、应用系统操作的安全等。基本要求：

a)采用身份认证、访问控制、数据加密、数字签名等安全措施；

b)采用安全可靠并且普遍使用的加密算法；

c)密钥的存贮和交易信息的加密／解密需要在安全的环境中；

d)遵循数据安全保密的国家和行业标准；

e)定期更换密钥；

f)具备对报文做来源正确性鉴别的机制（HMAC）。

6.1.4密钥体系

每个运营商交互前需分配运营商标识、运营商密钥、消息密钥、消息密钥初始化向量和签名密钥。具体要求如下：

a)运营商标识(OperatorlD):固定9位，运营商的组织机构代码，作为运营商的唯一标示。

b)运营商密钥(OperatorSecret):可采用32H、48H和64H,由0-F字符组成，为申请认证使用。

c)消息密钥(DataSecret):用于对所有接口中Data信息进行加密。

d)消息密钥初始化向量(DataSecretIV):固定16位，用户AES加密过程的混合加密。

e)签名密钥(SigSecret):可采用32H、48H和64H,由0-F字符组成，为签名的加密密钥。

6.2平台认证方式及规则

6.2.1概述

电动自行车充换电服务信息交换应具备平台认证服务提供平台之间的鉴权认证功能。平台之间在信息交换前，需完成平台认证，获得平台交换能力。

6.2.2平台认证模式

平台认证支持分布式认证模式和中心交换认证模式。

分布式认证模式由运营商之间进行鉴权认证，运营商之间确定运营商标识（OperatorlD）、运营商密钥（OperatorSecret）、消息密钥（DataSecret）、消息密钥初始化向量（DataSecretIV）和签名密钥（SigSecret），具体认证方式可由运营商协商确定。

中心交换认证模式由统一的认证服务方提供鉴权认证服务，运营商与中心认证服务确定运营商标识（OperatorlD）、运营商密钥（OperatorSecret）、消息密钥（DataSecret）、消息密钥初始化向量（DataSecretIV）和签名密钥（SigSecret），具体认证方式由各运营商和认证服务方共同确定。

图8  分布式认证模式

图9  中心交换认证模式

6.2.3平台认证方法

平台认证宜采取身份认证和访问控制相结合的方式进行。

身份认证可采取用户名/口令认证、密钥认证或数字证书认证等方式进行；访问控制可采取IP访问控制、时间访问控制等多种手段结合。

用户身份认证成功后授予Token，每次向服务端请求资源的时候需要带着服务端签发的Token，服务端验证Token成功后，才返回请求的数据。Token的有效期由服务方确定，最长不应超过7天，Token丢失或失效后需要再次发起认证服务。

图10  平台认证方式

6.3数据传输方式及规则

6.3.1数据传输接口规则

所有数据传输接口均采用HTTP(S)接口，每个接口的URL均采用如下格式定义：

1)域名：各接入运营商所属域。

2)接口名称：所请求/调用接口的名称，具体接口名称见《电动自行车充换电服务信息交换 第2部分：公共信息交换规范》和《电动自行车充换电服务信息交换 第3部分：业务信息交换规范》。

为保证各接口的功能明确清晰，每个URL只允许对应一种功能。其中测试例分类：

6.3.2接口调用方式

所有接口均使用HTTP(S)/POST方式传输参数，传输过程中应包含消息头和消息主体两部分。

6.3.3消息头规范

消息头一般需包含内容类型和授权信息（Authorization）。

内容类型（Content-Type）字段用于标识请求中的消息主体的编码方式，本规范中所规范的信息交换内容均采用JSON的方式，参数信息采用utf-8编码，因此需要配置消息头中的Content-Type为application/json；charset=utf-8。

授权信息(Authorization)字段用于证明客户端有权查看某个资源，本标准中所规范的授权信息采用令牌(Token)的方式，因此需要在配置消息头中的Authorization为Bearer Token。

6.3.4消息主体规范

消息主体是信息交换过程中的具体内容。

6.3.4.1申请服务规则

一般由运营商标识（OperatorID）、参数内容（Data）、时间戳（TimeStamp）、自增序列（Seq）和数字签名（Sig）组成。

表1  申请服务规则

| 参数名 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Data | 各接口具体请求参数组成的json字符串并进行加密 | 例如： 加密前： {"province"："山东","pageNo"："1","pageSize":"2"} 加密后： d08PaSsa08TqWRluKtxXAxqVg20gcZFlrD/Fp5nQz9ZdnEh6tHIhDyTGnUBTvS46C/FY8x5KJ3drIBOObsblBg== |
| TimeStamp | 时间戳 | 毫秒时间戳，例如：1622277109000 |
| Seq | 请求序列 | 接口每秒的请求递增计数，格式为yyyMMddhhmmss+四位递增计数 |
| OpetatorID | 运营商标识 |  |
| Sig | data+timeStamp组成的参数签名 | 参考6.5.2参数签名方法 |

6.3.4.2返回参数规则

数据传输接口的返回参数一般由返回值（Ret）、返回信息(Msg)、参数内容(Data)和数字签名(Sig)组成。

- Ret:必填字段，返回编码参考下表。

- Msg:必填字段，有错误表示具体错误信息，无错误返回成功信息。

c)Data:参数内容，采用utf-8编码，只有Ret=0，返回的data才进行加密，其他情况直接返回含义描述。

表2  返回参数编码表

| Ret值 | 说明 |
| --- | --- |
| -1 | 系统繁忙，此时请求方稍后重试 |
| 0 | 请求成功 |
| 4001 | 签名错误 |
| 4002 | Token错误 |
| 4003 | POST参数不合法，缺少必需的示例：OperatorlD、sig、TimeStamp、Data、Seq五个参数 |
| 4004 | 请求的业务参数不合法，各接口定义自己的必须参数 |
| 500 | 系统错误 |

6.4密钥的使用及管理

各运营商系统间在消息传递时， 需要保障传输和接收数据的安全和完整。

6.4.1基本安全要求

运营商必须满足数据安全传输控制方面的要求。

运营商必须提供严格的系统安全保密机制，保障信息交换接口安全、稳定、可靠地运行，包括信息的存取控制、应用系统操作的安全等。

6.4.2密钥的安全要求

密码算法用于密钥的产生、分发、HMAC以及加密等安全功能，相关的算法模块在其生命周期内不能被修改、导出至安全环境外部。

指定功能的密钥仅能做指定功能使用，不能被其他任何功能使用。

6.4.3密钥的产生

数据密钥应具备随机产生特性，密钥产生后要检查密钥的有效性，弱密钥和半弱密钥需被剔除。运营商加入信息交换时，必须申请独立的密钥文件，密钥可由运营商协商产生。

6.4.4密钥的分发

密钥的分发应该由安全方式进行，可通过线下分发、联机报文或数字信封的方式加密传输。

6.4.5密钥的存储

密钥宜保存在硬件加密机内。如果出现在硬件加密机外，则必须密文方式出现。

密钥注入、密钥管理和密钥档案的保管应由专人负责。使用密钥和销毁密钥要在监督下进行并应有使用、销毁记录。

6.4.6密钥的销毁

当新密钥产生后，生命期结束的旧密钥必须从数据库和内存中清除，防止被替换使用；同时所有可能重新构造此密钥的信息也必须清除。新密钥成功启用和旧密钥自动销毁的记录将被更新。

6.4.7数据的加密处理

6.4.7.1数据加密规则

消息发送方需要对Data字段中涉及交易及隐私等数据利用消息密钥(DataSecret)进行加密。

消息接收方收到消息之后，根据消息密钥(DataSecret)对消息体中的Data数据进行解密，校验参数合法性等后续业务处理。

6.4.7.2数据加/解密示例（密钥、向量不作为固定值）

密钥：1234567890abcdef

初始向量：1234567890abcdef

明文信息：

示例：{"province":"山东","pageNo":"1","pageSize":"2"}

秘文：

示例：

d08PaSsa08TqWRluKtxXAxqVg20gcZFlrD/Fp5nQz9ZdnEh6tHIhDyTGnUBTvS46C/FY8x5KJ3drlBOObsblBg==

6.5参数签名规范

6.5.1参数签名要求

参数签名采用HMAC-MD5算法，采用MD5作为散列函数，通过签名密钥(SigSecret)对整个消息主体进行加密，然后采用MD5信息摘要的方式形成新的密文，参数签名要求大写。

参数签名顺序按照消息体顺序拼接后执行，拼接顺序为运营商标识(OperatorlD)、参数内容(Data)、时间戳(TimeStamp)、自增序列(Seq)。

6.5.2参数签名方法

6.5.2.1 HMAC-MD5算法

HMAC（K，M）=H（K⊕opad∣H（K⊕ipad∣M））

其中:K是密钥（appSecret），长度可为64字节，若小于该长度，在密钥后面用“0”补齐。

M是消息内容；

H是散列函数；

opad和Ipad分别是由若干个0x5c和0x36组成的字符串；

⊕表示异或运算；

∣表示连接操作。

6.5.2.2 HMAC-MD5流程

a)在签名密钥（appSecret）后面添加0来创建一个长为64字节的字符串(str)

b)将上一步生成的字符串(str)与ipad(0x36)做异或运算，形成结果字符串(istr)；

c)将消息内容param(data+timeStamp组成的字符串)附加到第二步的结果字符串(istr)的末尾；

d)做md5运算于第三步生成的数据流(istr)；

e)将第一步生成的字符串(str)与opad(0x5c)做异或运算，形成结果字符串(ostr)；

f)再将第四步的结果(istr)附加到第五步的结果字符串(ostr)的末尾；

g)做md5运算于第六步生成的数据流(ostr)，输出最终结果(out)。

6.5.3参数签名示例

签名密钥：1234567890abcdef

运营商标识（OperatorID）：123456789

参数信息（Data）：

il7B0BSEjFdzpyKzfOFpvg/Se1CP802RItKYFPfSLRxJ3jf0bVl9hvYOEktPAYW2nd7S8MBcyHYyacHKbISq5iTmDzG+ivnR+SZJv3USNTYVMz9rCQVSxd0cLlqsJauko79NnwQJbzDTyLooYoIwz75qBOH2/xOMirpeEqRJrF/EQjWekJmGk9RtboXePu2rka+Xm51syBPhiXJAq0GfbfaFu9tNqs/e2Vjja/ltE1M0lqvxfXQ6da6HrThsm5id4ClZFIi0acRfrsPLRixS/IQYtksxghvJwbqOsbIsITail9Ayy4tKcogeEZiOO+4Ed264NSKmk7l3wKwJLAFjCFogBx8GE3OBz4pqcAn/ydA=

时间戳（TimeStamp）：20160729142400

自增序列（Seq）：0001

签名（Sig）：745166E8C43C84D37FFEC0F529C4136F

附录 A(规范性附录)

充换电服务信息对象

A.1  信息对象关系定义

充换电服务的信息对象包括：基础设施运营商信息、充电站信息、充电设备信息、充电设备接口信息、充电站状态信息、充电设备接口状态、电池信息、电池状态信息、设备告警信息、电池告警信息等。

如图A.1所示，一个基础设施运营商至少运营一个充电站，每个充电站至少包含一个充电设备，每个充电设备会有一个和多个充电接口。

充换电设施的实时状态，应该以充电设备接口的实时状态为最小上报单位，在批量查询的时候，为了提高效率，可以以充电站为单位，查询对应的充电设备的实时状态。

图A.1  信息对象关系图

A.2  基础设施运营商信息（OperatorInfo）

用于描述设备运营商的一些基础信息，其中运营商ID使用组织机构代码【去掉“-”符号的9位字符，其中对于新营业执照(三码合一)，组织机构代码为社会信用代码去掉前八位和最后一位后的中间的数字，下文提及组织机构代码与此相同】，运营商电话至少填写一个，方便用户联系运营商。

详细定义请参见表A.1。

表A.1  基础设施运营商信息

| 运营商 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | OperatorID | 组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 运营商名称 | OperatorName | 机构全称 | 是 | 字符串 | <=64字符 |
| 运营商电话1 | OperatorTel1 | 运营商客服电话1 | 是 | 字符串 | <=32字符 |
| 运营商电话2 | OperatorTel2 | 运营商客服电话2 | 否 | 字符串 | <=32字符 |
| 运营商注册地址 | OperatorRegAddress | 运营商注册地址 | 否 | 字符串 | <=64字符 |
| 备注 | OperatorNote | 备注信息 | 否 | 字符串 | <=255字符 |

A.3  充电站信息（StationInfo）

用于描述充电站的信息，包含充电站的基本信息、服务信息、支付信息等，其中基本信息的设备所属方ID为充电设备所属方的组织机构代码，如果不是代运营充电站，应填入和运营商ID一样的值。

站点类型分为公共、个人、专用、其他四大类，其中专用分为外卖、快递几类。详细定义请参见表A.2。

表A.2  充（换）电站信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充（换）电站ID | StationID | 运营商自定义的唯一编码 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 运营商ID | OperatorID | 电动自行车充换电服务平台的运营商ID | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 设备所属方 ID | EquipmentOwner ID | 设备所属方组织机构代码（商户代码） | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 充（换）电站名称 | StationName | 充电站名称的描述 | 是 | 字符串 | <=50字符 |
| 充（换）电站国家代码 | CountryCode | 比如CN | 是 | 字符串 | 2字符 |
| 充（换）电站省市辖区编码 | AreaCode | 填写内容为参照GB/T 2260-2007 | 是 | 字符串 | 20字符 |
| 详细地址 | Address |  | 是 | 字符串 | <=100字符 |
| 站点电话 | StationTel | 能够联系场站工作人员进行协助的联系电话 | 否 | 字符串 | <=30字符 |
| 服务电话 | ServiceTel | 平台服务电话，例如400的电话 | 是 | 字符串 | <=30字符 |
| 站点服务类型 | StationType | 1：公共 50：个人 100：专用 255：其他 | 是 | 整型 |  |
| 站点状态 | StationStatus | 0：未知 1：建设中 5：关闭下线 6：维护中 50：正常使用 | 是 | 整型 |  |
| 经度 | StationLng | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 纬度 | StationLat | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 站点引导 | SiteGuide | 描述性文字，用于引导车主找到充电车位 | 否 | 字符串 | <=255字符 |
| 建设场所 | Construction | 1：居民区 2：公共机构 3：企事业单位 4：写字楼 5：工业园区 6：交通枢纽 7：大型文体设施 8：城市绿地 9：综合商业体 10：路边停车位 255：其他 | 否 | 整型 |  |
| 站点照片 | Pictures | 充电设备照片、充电车位照片、停车场入口照片 | 否 | 字符串数组 | 无照片时可传空数组 |
| 是否有消防装置 | IsSprinkler | 0：没有；1：有 不填默认为0 |  | 整型 |  |
| 是否配置火灾自动报警装置 | IsFirealarm | 0：没有；1：有 不填默认为0 | 否 | 整型 | 火电探测、烟雾传感等 |
| 是否配置高位探头 | IsCamera | 0：没有；1：有 不填默认为0 | 否 | 整型 |  |
| 备注 | Remark | 其他备注信息 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 充（换）电设备信息列表 | EquipmentInfos | 该充电站所有充电设备信息对象集合 | 是 | EquipmentInfo[]，参照A.4 |  |

A.4  充电设备信息（EquipmentInfo）

对充电设备的描述，包含设备编码、设备生产商组织机构代码、设备型号、设备生产日期、设备类型、充电设备经纬度等。

详细定义请参见表A.3。

表A.3  充电设备信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | EquipmentID | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
| 充电设备名称 | EquipmentName |  | 是 | 字符串 | <=30字符 |
| 设备型号 | EquipmentModel | 由设备生产商定义的设备型号 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 充电设备经度 | EquipmentLng | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 充电设备纬度 | EquipmentLat | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 设备生产商组织机构代码 | ManufacturerID | 设备生产商组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 设备生产日期 | ProductionDate | YYYY-MM-DD | 是 | 字符串 | 10字符 |
| 设备投运日期 |  | YYYY-MM-DD | 是 |  |  |
| 充电设备总功率 | Power | 单位:kW | 是 | 浮点型 | 保留小数点后1位 |
| 国家标准 | NationalStandard | 设备遵从的国家标准号 | 是 | 字符串 | 20个字符 |
| 设备类型 | EquipmentType | 1：充电桩 2：充电柜 3：换电柜 4：其他 | 是 | 整型 |  |
| 支付方式 | Payment | 支付方式:微信/支付宝、APP、刷卡 | 否 | 字符串 | <=20字符 |
| 是否投保 |  | 0：否； 1：是 |  |  |  |
| 设备接口列表 | ConnectorInfos | 该充/换电设备所有的接口信 息对象集合 | 是 | ConnectorInfo[],参照A.5 |  |

A.5  充电接口信息(ConnectorInfo)

对充电设备接口的基本信息对象的描述，包含充电设备接口编码、充电设备接口名称、充电设备接口类型、额定电压、额定电流、额定功率等。

如果设备为交流，其中额定电压上限以及额定电压下限可填入一样的值

充电设备接口ID可采用设备编码+连接符”-”+编号的方式拼接。

详细定义请参见表A.4。

表A.4  充（换）电设备接口信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充（换）电设备接口 ID | ConnectorID | 充电设备接口编码 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
| 充（换）电接口序号 | ConnecorNo | 充电接口序号 | 是 | 整型 |  |
| 充（换）电设备接口类型 | ConnectorType | 1：插座 2：软性连接接口 3：硬性连接接口 4：其他 | 是 | 整型 |  |
| 额定电压上限 | VoltageUpperLimits | 单位：V | 否 | 整型 |  |
| 额定电压下限 | VoltageLowerLimits | 单位：V | 否 | 整型 |  |
| 额定电流 | Current | 单位：A | 否 | 整型 |  |
| 额定功率 | Power | 单位：kW | 否 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |

A.6  电池信息(BatteryAssetInfos)

电池信息主要描述电池的基础信息，包括编码、厂家、容量等。

表A.5  电池设备信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池编码 | BatteryID | 电池设备唯一编码 | 是 | 字符串 |
| 电池厂家编码 | BatteryFactoryCode | 电池厂家代号 | 是 | 字符串 |
| 电池容量 | BatteryAH | 电池的容量 | 否 | 整型 |
| 电池电压参数 | BatteryVoltage | 电池的电压参数 | 否 | 整型 |
| 电池投运日期 | BatteryUseDate | 电池实际运营日期 YYYY-MM-DD | 是 | 字符串 |
| 电池生产日期 | BatteryProduceDate | 电池生产日期 YYYY-MM-DD | 否 | 字符串 |

A.7  电池状态信息(BatteryStatusInfos)

电池信息主要描述电池充电属性以及健康属性的状态变化。

表A.6  电池设备信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池编码 | BatteryID | 电池设备唯一编码 | 是 | 字符串 |
| 电池状态 | BatteryStatus | 1：维修中 2：客用 3：调度 4：柜中 5：冻结 6：其它 | 是 | 整型 |
| 电池充电状态 | BatteryChargeStatus | 0:放电状态 1:充电状态 2:负载在位状态 3:充电在位状态 4:空载状态 | 是 | 整型 |
| 电池温度 | BatteryTemp | 电池温度 | 是 | 整型 |
| 电池ROC | BatteryROC | 电池ROC | 否 | 整型 |
| 电池总电压 | BatteryTotalVoltage | 电池总电压V*100 | 是 | 整型 |
| 电池循环次数 | BatteryCycleCount | 电池循环次数 | 是 | 整型 |
| 电池电芯温度 | BatteryCellTemp | 电池电芯温度 | 是 | 整型 |
| 电池SOC | BatterySOC | 电池剩余电量百分比 | 是 | 整型 |
| 电池SOH | BatterySOH | 电池SOH | 是 | 整型 |
| 电池平台连接状态 | BatteryPlatformOnlin e | 0:未连接 1:已连接 | 是 | 整型 |
| 电芯电压状态1 | BatteryCellVoltage | 电芯电压状态，单位 mV | 是 | 整型 |
| 电芯电压状态2 | BatteryCellVoltage | 电芯电压状态，单位 mV | 是 | 整型 |
| … | BatteryCellVoltage | 电芯电压状态，单位 mV | 是 | 整型 |
| 电芯电压状态24 | BatteryCellVoltage | 电芯电压状态，单位 mV | 是 | 整型 |
| 电池异常状态 | BatteryErrorStatus | 0：正常 1：充电过流 2：放电过流 3：充电高温 4：充电低温 5：放电高温 6：放电低温 7：短路保护 8：检测IC错误 | 是 |  |

A.8  充换电设备状态（EquipmentStatusInfo）

对充电设备接口实时状态对象的描述，包含充电设备接口编码、充电设备接口状态等。详细定义请参见表A.7。

表A.7  充（换）电设备状态

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | EquipmentID | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
| 设备状态 | status | 设备状态0-离线1-在线 | 是 | 整型 |  |
| 设备温度 | Temperature | 设备的实时温度，单位：℃ | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
| 总电压 | TotalVoltage | 总电压 | 否 | 整型 |  |
| 总电流 | TotalCurrent | 总电流 | 否 | 整型 |  |
| 散热器状态 | RadiatorInfos | 0：关闭 1：打开 | 否 | 整型 |  |
| 防雷装置状态 | SPDInfos | 0：正常 1：故障 | 否 | 整型 |  |
| 设备内部温度1 值 | Temp1Infos | 设备内部温度1 | 是 | 整型 |  |
| 设备内部温度2 值 | Temp2Infos | 设备内部温度2 | 否 | 整型 |  |
| 前门锁状态 | FrontdoorlockStatu sInfos | 0：关闭 1：打开 | 否 | 整型 |  |
| 后门锁状态 | ReardoorlockStatu sInfos | 0：关闭 1：打开 | 否 | 整型 |  |
| 侧门锁状态 | SidedoorlockStatus Infos | 0：关闭 1：打开 | 否 | 整型 |  |
| 消防报警状态 | fireStatusInfos | 0：正常 1：报警 | 否 | 整型 |  |
| 烟雾传感器状态 | SmokeStatusInfos | 0：正常 1：报警 | 否 | 整型 |  |
| 水浸传感器状态 | WaterStatusInfos | 0：正常 1：报警 | 否 | 整型 |  |
| 加热器状态 | HeaterInfos | 0：关闭 1：打开 | 否 | 整型 |  |
| 充换电接口状态列表 | ConnectorStatusInf os | 所有充换电设备接口的状态 | 否 | Connect orStatus Info[] |  |
| 电池状态 | BatteryStatusInfos | 换电柜内电池状态 | 否 | Battery StatusInf o[]， |  |

A.9  充电设备接口状态（ConnectorStatusInfo）

对充电设备接口实时状态对象的描述，包含充电设备接口编码、充电设备接口状态等。详细定义请参见表A.8。

表A.8  充(换)电设备接口状态

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充（换）电设备接口ID | ConnectorID | 充电设备接口编码，同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
| 状态更新时间 | UpdateTime | 本次状态变化的时间，格式“yyyy-MM-ddHH:mm:ss” | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 充（换）电设备接口状态 | Status | 0：离网 1：空闲 2：占用（未充电） 3：占用（充电中） 4：占用（预约锁定） 5：停用 6：占用（可换） 7：维修 255：故障 | 是 | 整型 |  |
| 柜门状态 | DoorStatus | 0：未知 10：关闭 50：打开 | 否 | 整型 |  |
| 温度 | Temperature | 充电插座或单个充换电仓的实时温度，单位：℃ | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
| 电流 | Current | 实时电流，单位A | 是 | 浮点型 |  |
| 电压 | Voltage | 实时电压，单位V | 是 | 浮点型 |  |
| 有功功率 | Power | 实时有功功率，单位W | 是 | 浮点型 |  |
| 电池ID | BatteryID | 电池唯一编码 | 否 | 字符串 | 被占用（有电池）为必填，其它为非必填 |
| Soc | Soc | 当前电池剩余电量百分比 | 否 | 浮点型 | 被占用（有电池）为必填，其它为非必填 |
| 开始充电时间 | Begin_time | 本次开始充电的时间，格式“yyyy-MM-ddHH:mm:ss” | 否 | 字符串 |  |
| 本次充电电量 | Current_kwh | 本次充电电量，单位千瓦时 | 否 | 浮点型 | 保留2位小数 |

A.10  充电站状态信息（StationStatusInfo）

对充电站的状态描述，包括充电站ID、充电设备接口状态列表等。

详细定义请参见表A.9。

表A.9  充电站状态信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站 ID | StationID | 运营商自定义的唯一编码，不足长度在前方补0 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 充电设备状态列表 | EquipmentStatusInfos | 所有充电设备接口的状态 | 是 | EquipmentStatusInfo[]，参照A.8 |  |

A.11  充电订单信息（OrderInfo）

对运营商进行使用率动态监测分析和度电补贴统计的对象，包含运营商ID，订单号，充电电量等。

服务于基于充电电量的运营补贴、辅助充电数据真实性、准确性校验和充电数据统计。详细定义请参见表A.10

表A.10  充电订单信息

| 名称 | 定义 | 描述 | 必填 | 参数 类型 | 长度/ 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单号 | StartChargeSeq | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
| 用户手机号 | MobileNumber | 用户手机号 | 是 | 字符串 | <=32字符可加密，举例：139****1782 |
| 用户卡号 | CardNumber | 用户卡号 | 是 | 字符串 | 与用户手机号二选一 |
| 充电接口ID | ConnectorID | 毫秒时间戳 | 是 | 字符串 |  |
| 开始时间 | StartTime | 本次开始充电的时间，格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 是 | 字符串 |  |
| 结束时间 | EndTime | 本次结束充电的时间，格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 是 | 字符串 |  |
| 结束原因 | StopReason | 结束充电原因 具体取值参照 ChargeStopType常量值 | 是 | 长整型 | 见A.14 |
| 本次充电用电量 | Current_kwh | 本次充电用电量，单位：千瓦时 | 是 | 浮点型 | 保留2位小数 |
| 充电总时长 | TotalTime | 单位分钟 | 是 | 整型 |  |
| 消费总金额 | TotalMoney | 当前花费总费用单位：元 | 否 | 浮点型 |  |
| 计费模式 | FeeMode | 0：按时间收费 1：按充电量收费 2：服务费+电费 255：其它 | 是 | 整型 |  |
| 支付方式 | PayWay | 0：在线支付 1：刷卡支付 2：投币支付 255：其它 | 是 | 整型 |  |

A.12  换电订单信息（ChargeOrderInfo）

表A.11  换电订单信息

| 名称 | 定义 | 描述 | 必填 | 参数类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | EquipmentID | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23 字 符 |
| 事件ID | EventId |  | 否 | 字符串 | <=32 字 符 |
| 订单时间 | eventTime | 毫秒时间戳 | 是 | 长整型 |  |
| 换电仓编号 | ConnectorId |  | 是 | 整型 |  |
| 订单号 | OrderId |  | 是 | 字符串 | <=32 字 符 |
| 用户手机号 | MobileNumber | 用户手机号 | 是 | 字符串 | <=32 字 符可加密，举例：139****1782 |
| 放入电池ID | InBatteryID | 换之前的电池ID | 是 | 字符串 |  |
| 取出电池ID | OutBatteryID | 换之后的电池ID | 是 | 字符串 |  |
| 放入电池电量 | InBatterySOC | 放入电池剩余电量百分比 | 是 | 整型 |  |
| 取出电池电量 | OutBatterySOC | 取出电池剩余电量百分比 | 是 | 整型 |  |

A.13  用户信息（UserInformation）

表A.12  用户信息

| 名称 | 定义 | 描述 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户编码 | UserID | 运营商唯一编码 | 是 | <=50字符 |
| 用户姓名 | UserName |  | 是 | <=50字符 |
| 手机号 | MobileNumber | 举例：139****1782 | 否 | <=32字符 |
| 卡号 | CardNumber |  | 否 | <=32字符 |
| 注册时间 | RegisterTime | 用户注册时间，格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss ” | 是 | <=20字符 |

A.14  结束原因（ChargeStopType）

表A.13  结束原因

| 参数值 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 按照充电服务类型正常停止充电。 |
| 2 | 用户本地刷卡停止充电。 |
| 3 | 用户远程结束充电。 |
| 4 | 检测到充电桩掉电而停止充电。 |
| 5 | 检测到充电桩故障而停止充电。 |
| 6 | 其它原因停止充电。 |
| 7 | 检测到充满停止充电。 |
| 8 | 检测到余额不足而停止充电。 |
| 9 | 过载停止 |
| 10 | 过压停止 |
| 11 | 欠压停止 |
| 12 | 整桩实时功率过大停止充电 |
| 13 | 端口实时功率过大停止充电 |
| 14 | 设备接地故障 |
| 15 | 设备温度过高 |
| 16 | 未关闭柜门 |
| 17 | 插座松动 |

A.15  充换电设备告警信息（EquipmentAlarmInfo）

充换电设备包含的告警信息以固定的格式进行上报，主要包含设备编号、设备告警时间、设备告警事件、设备告警开始结束标志、设备告警描述、设备告警等级、设备接口编号。

表A.14  充换电设备告警信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | EquipmentID | 设备告警编号 | 是 | 字符串 |
| 设备告警时间 | AlarmTime | 设备告警发生时间 | 是 | 整型 |
| 设备告警事件代码 | AlarmCode | 设备告警事件代码 | 否 | 字符串 |
| 设备告警开始结束标志 | AlarmFlag | 0:恢复 1:发生 | 否 | 整型 |
| 设备告警描述 | AlarmDescription | 设备告警描述 | 否 | 字符串 |
| 设备告警等级 | AlarmLevel | 设备告警等级，分为一级告警、二级告警、三级告警 | 是 | 整型 |
| 设备接口编号 | ConnectorId | 发生告警的设备接口编号 | 否 | 整型 |
| 烟雾告警 | SmokeAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 水浸告警 | WaterAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 柜体升温过快告警 | QuickHighTempAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 设备高温告警 | HighTempAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 仓内高温告警 | DoorHighAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 接口异常告警 | DoorFaultAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池或充电器故障 | ChargeErrorAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 插座拔出 | ChargePulledAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 功率过载 | PowerOverloadAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 仓内低温告警 | DoorLowAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 接口通讯异常 | ConnectFaultAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 灭火器故障 | FireAlarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |

A.16  电池告警信息（BatteryAlarmInfo）

电池告警主要是由电池进行的告警上报，电池告警主要包括电池编号、发生告警时间、电池告警事件代码、电池告警开始结束标志、电池告警描述、电池告警等级。

表A.15  电池告警信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池编号 | BatteryID | 电池告警编号 | 是 | 字符串 |
| 电池告警时间 | AlarmTime | 电池告警发生时间 | 是 | 整型 |
| 设备告警事件代码 | AlarmCode | 电池告警事件代码 | 否 | 字符串 |
| 电池告警开始结束标志 | AlarmFlag | 0:恢复 1:发生 | 否 | 整型 |
| 电池告警描述 | AlarmDescription | 电池告警描述 | 否 | 字符串 |
| 电池告警等级 | AlarmLevel | 电池告警等级，分为一级告警、二级告警 、三级告警 | 是 | 整型 |
| 电池负载短路保护 | BatSCP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池单芯欠压保护 | CellUVP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池单芯过压保护 | CellOVP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池放电过流保护 | BatOCP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池充电过流保护 | BatOCC | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池电芯低温保护 | CellUTP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池电芯过温保护 | CellOTP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池状态异常保护 | BatAbnormal StateProtection | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池MOS异常 | BatMOSProtection | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池总电压过压保护 | BatOVP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池总电压欠压保护 | BatUVP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池单芯压差过大 | CellUDPP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池超高温保护 | BatCell0TP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池MOS高温保护 | BatMOSOTP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池环境高温保护 | BatENVOTP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池环境低温保护 | BatENVUTP | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池电芯失效 | Cellfailure | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 放电限流告警 | Discharge current limiting Alarm | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 电池丢失告警 | BatStolen | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 充电低温 | ChargeLow | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 充电高温 | ChargeHigh | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 放电低温 | DischargeLow | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 放电高温 | DischargeHigh | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 短路保护 | ShortCircuitProtect | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |
| 检测IC卡错误 | ICError | 0：不具备 1：未触发 2：已触发 | 是 | 整型 |

附录 B（规范性附录）

监管信息交换接口

B.1  运营商平台认证信息

B1.1  概述

此接口用于平台之间认证Token的申请，Token作为全局唯一凭证，调用各接口时均需要使用。

B1.2  接口定义

接口名称：query_token

接口使用方法：由服务端实现此接口，由需求端调用。

B1.3  输入参数

平台认证输入参数表见表B.1。

表B.1  平台认证输入参数表

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营商标识 | OperatorID | 字符串 | 运营商组织机构代码 |
| 运营商密钥 | OperatorSecret | 字符串 | 运营商分配的唯一识别密钥 |

B1.4  返回值

平台认证返回值表见表B.2。

表B.2  平台认证返回值表

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营商标识 | OperatorID | 字符串 | 运营商组织机构代码 |
| 成功状态 | SuccStat | 整型 | 0:成功； 1:失败。 |
| 获取的凭证 | AccessToken | 字符串 | 全局唯一凭证 |
| 凭证有效期 | TokenAvailableTime | 整型 | 凭证有效期，单位秒。 |
| 失败原因 | FailReason | 整型 | 0:无； 1:无此运营商； 2:密钥错误； 3～99:自定义。 |

B.2  充电站信息变化推送

B.2.1  概述

新站需要推送。当站点信息发生变化时，推送新的信息通知到监管平台。

B.2.2  接口定义

接口名称：notification_stationInfo

接口使用方法：由监管平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.2.3  输入参数

表B.3  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站信息 | StationInfo | StationInfo | 类型“StationInfo” |

B.2.4  返回值

表B.4  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.3  设备状态批量推送

B.3.1  概述

整合充电状态的设备，每1分钟推送一次设备状态集合；整合其他状态的设备，每30分钟推送一次设备状态集合。批量推送设备状态到市级平台。推荐使用该方式进行设备状态推送。

B.3.2  接口定义

接口名称：batch_notification_equipmentStatus

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.3.3  输入参数

表B.5  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电设备状态 | EquipmentStatusInfo[] | EquipmentStatusInfo[] | 参照A.8 |

B.3.4  返回值

表B.6  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.4  设备状态变化推送

B.4.1  概述

当设备状态发生变化，推送新的状态通知到市级平台。推荐使用“B.3 设备状态批量推送”接口进行状态推送。

B.4.2  接口定义

接口名称：notification_equipmentStatus

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.4.3  输入参数

表B.7  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口状态 | EquipmentStatusInfo | EquipmentStatusInfo | 参考A.8 |

B.4.4  返回值

表B.8  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.5  端口状态变化推送

B.5.1  概述

当设备状态发生变化，推送新的状态通知到合作方；推荐使用“B.3 设备状态批量推送”接口进行状态推送。

B.5.2  接口定义

接口名称：notification_connectorStatus

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.5.3  输入参数

表B.9  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口状态 | ConnectorStatusInfo | ConnectorStatusInfo | 参考A.9 |

B.5.4  返回值

表B.10  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.6  电池状态批量推送

B.6.1  概述

整合充电、客用状态的电池，每1分钟推送一次电池状态集合；整合其他状态的电池，每30分钟推送一次电池状态集合。批量推送设备状态到市级平台。推荐使用该方式进行电池状态推送。

B.6.2  接口定义

接口名称：batch_notification_batteryStatus

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.6.3  输入参数

表B.11  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池状态 | BatteryStatusInfo[] | BatteryStatusInfo[] | 参考A.7 |

B.6.4  返回值

表B.12  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.7  电池状态变化推送

B.7.1  概述

当电池状态发生变化，推送新的状态通知到市级平台。推荐使用“B.6 电池状态批量推送”接口进行状态推送。

B.7.2  接口定义

接口名称：notification_batteryStatus

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.7.3  输入参数

表B.13  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池状态 | BatteryStatusInfo | BatteryStatusInfo | 参考A.7 |

B.7.4  返回值

表B.14  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.8  充电订单信息批量推送

B.8.1  概述

每30分钟推送一次尚未推送的订单集合；推荐使用批量推送的方式进行订单推送。

B.8.2  接口定义

接口名称：batch_notification_orderInfo

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.8.3  输入参数

表B.15  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | OrderInfo | OrderInfo | 参考A.11 |

B.8.4  返回值

表B.16  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.9  换电订单信息批量推送

B.9.1  概述

每30分钟推送一次尚未推送的订单集合；推荐使用批量推送的方式进行订单推送。

B.9.2  接口定义

接口名称：batch_notification_chargeOrderInfo

接口使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.9.3  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换电订单信息 | ChargeOrderInfo[] | ChargeOrderInfo[] | 参考A.12 |

表B.17  输入参数

B.9.4  返回值

表B.18  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.10  充电订单信息推送

B.10.1  概述

当对接平台平台有新充电订单完成时，将充电订单信息推送至市级平台；推荐使用“B.8 充电订单信息批量推送”接口进行状态推送。

B.10.2  接口定义

接口名称：notification_orderInfo接口

使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.10.3  输入参数

表B.19  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | OrderInfo | OrderInfo | 参考A.11 |

B.10.4  返回值

表B.20  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.11  换电订单信息推送

B.11.1  概述

当对接平台平台有新的换电订单完成时，将换电订单信息推送至市级平台；推荐使用“B.9 换电订单信息批量推送”接口进行状态推送。

B.11.2  接口定义

接口名称：notification_chargeOrderInfo接口

使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.11.3  输入参数

表B.21  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | ChargeOrderInfo | ChargeOrderInfo | 参考A.12 |

B.11.4  返回值

表B.22  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.12  设备告警信息推送

B.12.1  概述

当对接平台平台产生设备告警时，将设备告警信息推送至市级平台。

B.12.2  接口定义

接口名称：notification_equipmentAlarm

使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.12.3  输入参数

表B.23  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备告警信息 | EquipmentAlarmInfo | EquipmentAlarmInfo | 参考A.15 |

B.12.4  返回值

表B.24  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.13  电池告警信息推送

B.13.1  概述

当对接平台平台产生电池告警时，将电池告警信息推送至市级平台。

B.13.2  接口定义

接口名称：notification_batteryAlarm

使用方法：由市级平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.13.3  输入参数

表B.25  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池告警信息 | BatteryAlarmInfo | BatteryAlarmInfo | 参考A.16 |

B.13.4  返回值

表B.26  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

B.14  用户信息变化推送

B.14.1  概述

新用户需要推送。当用户信息发生变化时，推送新的信息通知到监管平台。

B.14.2  接口定义

接口名称：notification_userInfo

接口使用方法：由监管平台实现此接口，充电对接平台方调用。

B.14.3  输入参数

表B.27  输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户信息 | UserInformation | UserInformation | 参考A.13 |

B.14.4  返回值

表B.28  返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

# 附件4：

南京市电动自行车集中充（换）电设施

建设运营企业信息表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公地址 |  |  |  |
| 企业性质 | (民营、国有、混合所有) |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 设备来源 | 自行生产 □ 对外采购 □ |  |  |
| 运营管理平台 | 自行开发 □ 使用第三方平台□( 平台提供方 ) |  |  |
| 施工情况 | 自行施工 □ 委托施工 □ |  |  |
| 设施运营 | 自行运营 □ 委托运营□（运营服务提供方） |  |  |
| 已建设充电设施情况 | 充电站数 | 交流充电桩数 |  |
|  | 充电柜数 | 充电仓数 |  |
| 已建设换电 设施情况 | 换电柜数 | 换电仓数 |  |

# 附件5：

| 南京市电动自行车集中充（换）电设施 建设运营企业信用承诺书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设运营企业名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 企业注册地 |  | 安全运营责任人 |  |  | 联系电话 |  |
| 建设运营企业承诺： - 所提供的资料真实有效。 2.严格按照《南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营管理办法》要求，认真开展充（换）电设施的建设和运营，保证充（换）电设施安全、高效运行。 3.充（换）电设施运营数据保存期不低于5年。 4.自觉接受上级部门监督检查。 5.近三年未发生重大及以上安全、环保、质量事故。 6.如违背以上承诺，愿意按照《南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营管理办法》的要求，承担相关责任。 安全运营责任人（签名） 企业负责人（签名） （公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |